Łódź, 16.12.2013 r.

dotyczy: postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie III etapu prac budowlanych na Oddziale Ortopedii, Kardiologii Interwencyjnej, Okulistyki, klatce schodowej AB na niskim parterze, 3 i 4 piętrze oraz modernizacji niskiego parteru budynku A łącznie z pracami instalacyjnymi nr 57/R/13.

SP ZOZ MSW w Łodzi poniżej przedstawia pytania Wykonawcy 
w przedmiotowym postępowaniu.

- Prosimy o potwierdzenie, że zgodnie z SIWZ „projekt technologia” nie jest przedmiotem postępowania a dokumentacja została zamieszczona poglądowo.

- Prosimy o potwierdzenie, że wyposażenie nie jest przedmiotem postępowania przetargowego.

ad. 1, 2 Materiały związane z gazami medycznymi, tzn. panele, lampy, kolumny itp. są przedmiotem postępowania. Pozostałe wyposażenie nie jest przedmiotem postępowania.

Prosimy o udzielenie wyjaśnień dotyczących INSTALACJI GAZÓW MEDYCZNYCH:

- Zgodnie z § 1 ust. 2 pkt. 8 Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzania w okresie gwarancji i rękojmi nieodpłatnych  przeglądów i konserwacji wszystkich urządzeń zamontowanych w ramach niniejszej umowy wraz z materiałami eksploatacyjnymi..

W związku z tym, że  część producentów urządzeń przeprowadza odpłatne przeglądy serwisowe i    gwarancja nie obejmuje wymiany materiałów eksploatacyjnych, prosimy o zmianę zapisów warunków gwarancji w tym zakresie i potwierdzenie, że koszt materiałów eksploatacyjnych wymienianych podczas okresowych przeglądów jest po stronie Zamawiającego.

Zwracamy uwagę, że ujęcie w cenie ofertowej kosztu materiałów eksploatacyjnych w znacznym stopniu wpływa na podniesienie ceny oferty, ponieważ wymiana np. żarówki przez pracownika szpitala jest zdecydowanie tańsze niż wysłanie pracownika autoryzowanego serwisu.

Zapisy specyfikacji nie ulegają zmianie.

- W przedmiarach instalacji gazów medycznych zaniżono ilości rur, złączek, trójników i połączeń lutowanych. Prosimy o potwierdzenie, że powyższe materiały należy wycenić zgodnie z projektem instalacji gazów medycznych.

Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia.

- W przedmiarach gazów medycznych brak robót budowlanych. Prosimy o potwierdzenie, że w ofercie należy wycenić zgodnie z projektem gazów medycznych roboty budowlane tj.:

- Wykucie bruzd pionowych 1/4x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej

- Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej

- Przebicie otworów w stropie

- Uszczelnienie przejść przez ściany i stropy.

Tak należy uwzględnić powyższe prace.

- W przedmiarach instalacji gazów medycznych zaniżono ilość prób instalacji gazów medycznych na punktach poboru. Prosimy o potwierdzenie, że próby instalacji gazów medycznych należy wycenić na wszystkich punktach poboru, także tych montowanych w panelach i kolumnach.

Tak potwierdzamy.

- W przedmiarach instalacji gazów medycznych zaniżono ilość prób instalacji gazów medycznych na długości instalacji. Prosimy o potwierdzenie, że próby instalacji gazów medycznych należy wycenić na całej długości instalacji.

Tak potwierdzamy.

- W przedmiarach instalacji gazów medycznych znajdują się punkty poboru gazów medycznych w zaniżonych ilościach. Prawdopodobnie Autor projektu w tej pozycji uwzględnił zestawy punktów poboru (traktowane jako 1 szt.) montowane w ścianach oraz jednostkach zasilających (panele, zestawy IOM, kolumna), a nie pojedyncze punkty poboru. Dodatkowo na projekcie technologii w niektórych pomieszczeniach przewidziano inny rodzaj i ilość punktów poboru niż w projekcie gazów medycznych. Prosimy o potwierdzenie, że w ofercie w pozycji „punkty poboru gazów medycznych” należy wycenić ścienne tablice poboru gazów medycznych TPG z wyposażeniem zgodnym z projektem gazów medycznych zmieniając jednocześnie podstawę KNR na KNR 2-15 0619-01, natomiast pozostałe punkty poboru należy wycenić na wyposażeniu jednostek zasilających.

Tak potwierdzamy.

- Panele nadłóżkowe oraz zestawy IOM znajdują się w przedmiarach gazów medycznych (uniwersalne zestawy przyłóżkowe instalacji elektryczno-gazowych, Panel ścienny dla wzmożonej opieki medycznej) oraz w przedmiarach elektrycznych (zestaw panelowy przyłóżkowy). Aby nie dublować wyceny paneli i zestawów IOM, prosimy o potwierdzenie, że w przedmiarze gazów medycznych należy wycenić dostawę i montaż mechaniczny paneli nadłóżkowych i zestawów IOM, natomiast w przedmiarze elektrycznym podłączenie elektryczne oraz przeprowadzenie prób instalacji elektrycznej dla paneli nadłóżkowych i zestawów IOM.

Tak potwierdzamy.

- Wyposażenie paneli nadłóżkowych znajduje się w projekcie instalacji gazów medycznych (opis techniczny), projekcie elektrycznym (rysunki, opis techniczny, przedmiar) oraz projekcie technologii (rysunki, opis techniczny), które różni się między sobą w znaczący sposób w zakresie: ilości gniazd elektrycznych i teletechnicznych, rodzaju i mocy oświetlenia, ilości i rodzaju punktów poboru itp.. Prosimy o wskazanie, którym projektem należy się kierować podczas wyceny lub przekazanie nowego wyposażenia technologicznego paneli nadłóżkowych.

Projektem technologii.

- Wyposażenie zestawów IOM znajduje się w projekcie instalacji gazów medycznych (opis techniczny), projekcie elektrycznym (rysunki, opis techniczny, przedmiar) oraz projekcie technologii (rysunki, opis techniczny), które różni się między sobą w znaczący sposób w zakresie: ilości gniazd elektrycznych i teletechnicznych, rodzaju i mocy oświetlenia, ilości i rodzaju punktów poboru itp.. Prosimy o wskazanie, którym projektem należy się kierować podczas wyceny lub przekazanie nowego wyposażenia technologicznego zestawów IOM.

Projektem technologii.

- Ponieważ większość producentów sieci logicznych udziela gwarancji 25 letniej dla instalacji, jeśli jest ona wykonana w całości, prosimy o potwierdzenie, że jeśli na wyposażeniu paneli nadłóżkowych i zestawów IOM będą montowane gniazda RJ45, to należy wycenić jedynie otworowanie pod gniazda RJ45, natomiast same gniazda wycenić  w branży elektrycznej.

To Państwo decydujecie jak skalkulować cenę oferty.

- W projekcie technologii na wyposażeniu paneli znajdują się punkty poboru tlenu na każde stanowisko łóżkowe oraz próżni między łóżkami, natomiast na projekcie gazów medycznych znajdują się punkty poboru tlenu i sprężonego powietrza między stanowiskami łóżkowymi. Prosimy o potwierdzenie, że w ofercie należy wycenić doprowadzenie instalacji sprężonego powietrza do paneli nadłóżkowych (nie próżni) oraz punkty poboru (tlen, sprężone powietrze) między łóżkami.

Wszystkie punkty poboru maja być w panelach.

- W Opisach Technicznych Instalacji Gazów Medycznych w punkcie 2.1 Przewody rurociągowe zapisano: „Kielichowanie rur w celu ich łączenia jest zabronione”. Ponieważ żadna z norm nie zabrania kielichowywania, prosimy o potwierdzenie, że powyższy zapis dotyczy kielichowania ręcznego, natomiast Zamawiający dopuszcza kielichowywanie rur od średnicy fi 8 do fi 22 za pomocą urządzeń do rozkielichowywania rur, które są powszechnie stosowane na rynku i w instalacjach gazów medycznych np. firmy REMS.

Potwierdzamy zapis z pkt. 2.1.

- W Opisach do PW Architektury w pkt. 2.3 znajduje się informacja, że budynek jest wyposażony w instalację: tlenu, próżni i sprężonego powietrza. Na projekcie instalacji gazów medycznych brak informacji o źródłach instalacji lub miejscu wpięcia do istniejącej instalacji na obiekcie dla tlenu, próżni, sprężone powietrza 5  i 8 bar, podtlenku azotu. Prosimy o wskazanie miejsca wpięcia dla poszczególnych instalacji oraz podanie długości rur i średnicy dla każdego z gazów od pionu P3 i P4 do miejsca wpięcia lub przekazanie projektu źródeł zawierającego:

- przedmiary

- lokalizację źródeł

- projekt źródła (schematy, rysunki opisy techniczne)

Wszystkie wpięcia są na poziomie stropu pod daną kondygnacją.

- Według projektu Technologii i Architektury przedmiotem zamówienia jest instalacja tlenu, próżni, sprężonego powietrza 5 bar oraz 8 bar, natomiast na projekcie gazów medycznych dla oddziału Ortopedii występuje dodatkowo podtlenek azotu oraz instalacje odciągów. Prosimy o potwierdzenie, że instalacje gazów medycznych należy wycenić zgodnie z projektem gazów medycznych lub przekazać projekt zamienny dla instalacji gazów medycznych.

W wycenie należy uwzględnić podtlenek azotu i instalacje odciągów.

- ORTOPEDIA KONDYGNACJA 3: Na projekcie technologii w pomieszczeniach nr 3/44 i 3/28 znajdują się pistolety selecta (Sh13). Na projekcie gazów medycznych brak rozprowadzenia instalacji sprężonego powietrza technicznego. Czy w ofercie należy wycenić doprowadzenie instalacji sprężonego powietrza technicznego od pionu P4 do pomieszczeń 3/44 i 3/28 oraz zakończyć zaworem?

Tak.

- OKULISTYKA KONDYGNACJA 2: W przedmiarze elektrycznym pozycja nr 44 znajduje się zestaw przyłóżkowy panelowy w ilości 24 szt.. Na projektach dla oddziału okulistyki przewidziano 9 stanowisk łóżkowych z panelami. Prosimy o potwierdzenie, że jest to omyłka pisarska i w pozycji 44 powinno znajdować się 9 szt. lub wskazać, gdzie będą montowane pozostałe zestawy przyłóżkowe panelowe?

Na oddziale okulistyki jest 9 stanowisk łóżkowych z panelami.

W przedmiarze instalacji wentylacyjnej brakuje m. in. central. Czy są one poza zakresem opracowania? Czy przedmiary uwzględniają wszystkie urządzenia, których zakup i montaż stoi po stronie Wykonawcy?

Centrala NW-1 oraz centrala NW-2 są już zainstalowane.

Wentylacja pomieszczeń 3-24 i 3-26 należy połączyć z istniejącym układem NW-1. W wycenie należy uwzględnić regulatory przepływu CAV na odejście z kanałów głównych.

Dyrektor

SP ZOZ MSW w Łodzi

dr n. med. Robert Starzec, MBA