SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ MSW W ŁODZI

91-425 Łódź, ul. Północna 42

# S P E C Y F I K A C J A

ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.) w trybie przetargu nieograniczonego na:

DOSTAWA GAZÓW MEDYCZNYCH

Nr postępowania 3/D/14

Zamówienie o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych

Zatwierdzam  ……………………………………

Łódź,  31 stycznia 2014 r.

I. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJAJĄCEGO:

SP ZOZ MSW w Łodzi

Adres: 91-425 Łódź, ul. Północna 42

Telefon: (42) 63 41 270 Fax: (42) 63 41 254

e-mail: zamowienia@zoz-mswia-lodz.pl

Godziny urzędowania: 8.00 – 15.35

Konto bankowe: BANK MILLENIUM Nr rachunku : 58 1160 2202 0000 0000 3597 5217

Numer NIP: 726-00-04-820

Numer REGON: 470805076

II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.), zwanej dalej „Ustawą Pzp”.

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

Kod wg CPV:  24111500-0

Przedmiotem zamówienia są  sukcesywne dostawy gazów medycznych wyszczególnione 
w załączniku nr 2 – formularz cenowy.

Oferowane wyroby winny spełniać wymagania prawne dotyczące dopuszczenia oferowanego przedmiotu zamówienia do obrotu.

Tlen medyczny, podtlenek azotu, dwutlenek węgla medyczny musi posiadać świadectwo rejestracji  a Wykonawca koncesję na wytwarzanie i obrót gazami medycznymi, ważne przez cały okres trwania umowy, inne gazy karty charakterystyki.

Tlen powinien spełniać wymagania Farmakopei Europejskiej (PH EUR - 0417)

Dwutlenek węgla medyczny - wpis do rejestru wyrobów medycznych

W przypadku butli lotnych i palnych oświadczenia potwierdzającego spełnianie wymagań. 
Zbiornik na ciekły tlen medyczny:

- zbiornik kriogeniczny do magazynowania tlenu

- pojemność zbiornika 5 000l

- max ciśnienie robocze (zgodne z wymaganiami Urzędu Dozoru   Technicznego) 18-37bar

- wydajność 80 m3/h

- zbiornik ma spełniać wymagania Urzędu Dozoru Technicznego i być dopuszczony do eksploatacji przez w/w Urząd.

- system telemetrii

- postawienie zbiornika w dniu podpisania umowy

Butle muszą spełniać wymagania normy PN - EN1089-3 (butle do gazów, znakowania butli, kod barwny). Butle powinny posiadać aktualne legalizacje w ciągu całego okresu trwania umowy.

Przegląd instalacji gazów medycznych znajdujących się na terenie szpitala wraz z punktami poboru (1x w roku) zgodnie z normą (EN ISO 7396).

IV. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA:

24 miesiące od daty podpisania umowy.

V. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

- W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:

  - Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania. Wykonawca posiada koncesję na wytwarzanie środka farmaceutycznego, koncesję na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej.

  - Posiadają wiedzę i doświadczenie 
Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełnienia tego warunku.

Wykonawca potwierdza spełnienie warunku poprzez złożenie oświadczenia ( Zał. nr 3)

  - Dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełnienia tego warunku. Wykonawca potwierdza spełnianie warunku poprzez złożenie oświadczenia (zał. Nr 3).

  - Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełnienia tego warunku. Wykonawca potwierdza spełnienie warunku poprzez złożenie oświadczenia ( Zał. nr 3)

W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, warunki określone w pkt 1.1-1.4 winien spełniać co najmniej jeden z tych wykonawców albo wszyscy ci wykonawcy wspólnie.

2.    W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy spełniają warunek udziału w

postępowaniu dotyczący braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie

zamówienia publicznego w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy

Pzp.

- W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy spełniają warunek udziału w  postępowaniu dotyczący braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5  ustawy Pzp.

Warunek określony w pkt. 2 i 3 powinien spełniać każdy z wykonawców samodzielnie.

VI. WYKAZ OSWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU OCENY SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTEPOWANIU.

A. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, do oferty należy załączyć:

- oświadczenie o spełnianiu wymogów określonych w art. 22 ust. 1 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych (załącznik nr 3  do specyfikacji),

- koncesję na wytwarzanie środka farmaceutycznego,

- koncesję na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej

W przypadku oferty składanej przez wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia publicznego, oświadczenie o spełnianiu warunków, o których mowa powyżej składa przynajmniej jeden z wykonawców lub wszyscy wykonawcy złożą oświadczenia lub wspólne oświadczenie, że łącznie spełniają te warunki.

B. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust.1 ustawy należy złożyć następujące dokumenty w formie oryginału lub kserokopii poświadczonych za zgodność z oryginałem prze wykonawcę lub osobę upoważnioną, z zachowaniem sposobu reprezentacji :

1. oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (załącznik nr 5)

2. aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. 2  składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

a) 	nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości

Jeżeli w kraju zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania - wystawione z odpowiednią datą wymaganą dla tych dokumentów.

3. W celu wykazania spełnienia warunku udziału w postępowaniu dotyczącego braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust.2 pkt 5 ustawy Pzp należy złożyć następujące dokumenty w formie oryginału lub kserokopii poświadczonych za zgodność z oryginałem prze wykonawcę lub osobę upoważnioną, z zachowaniem reprezentacji:

a) lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Pzp albo informacja o tym , że nie należy do grupy kapitałowej (załącznik nr 6)

W przypadku oferty składanej przez wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia publicznego, dokumenty potwierdzające, że wykonawca nie podlega wykluczeniu składa każdy 
z wykonawców oddzielnie. 
Wykonawca powołujący się przy wykazaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu na wiedzę 
i doświadczenie, potencjał techniczny, osoby zdolne do wykonania zamówienia lub zdolności finansowe innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, na zasadach określonych w art. 26 ust.2b Pzp zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając pisemne zobowiązanie innych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.

Jeżeli wykonawca, wykazując spełnienie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 Pzp polega na zasobach innych podmiotów, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b Pzp, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, zamawiający żąda przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów dotyczących tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy. Postanowienia dotyczące podmiotów, które mają siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej stosuje się odpowiednio.

C.  W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy spełniają wymagania określone przez zamawiającego wykonawca do oferty zobowiązany jest dołączyć:

Dokumenty potwierdzające,  iż oferowany przedmiot zamówienia jest dopuszczony do stosowania 
w placówkach służby zdrowia stosownie do zapisów Ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. Nr 107 poz. 679).

Tlen medyczny, podtlenek azotu, dwutlenek węgla medyczny musi posiadać świadectwo rejestracji

inne gazy karty charakterystyki

Dwutlenek węgla medyczny - wpis do rejestru wyrobów medycznych

W przypadku butli lotnych i palnych oświadczenia potwierdzającego spełnianie wymagań.

Ważność i forma dokumentów zgodnie z zapisami w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia  19 lutego 2013 r

VII.INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ORAZ SPOSÓB UDZIELANIA WYJAŚNIEŃ DOTYCZĄCYCH SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA I PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW

- Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert – jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy – pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.

- Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w pkt. 1 lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.

- Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym mowa w pkt. 1.

- W postępowaniu o udzielenie zamówienia,  wnioski, oświadczenia, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują e - mail , faksem z zastrzeżeniem pkt. 5.

- Forma pisemna zastrzeżona jest do złożenia oferty wraz z załącznikami, w tym oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu, oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnienie przez oferowany przedmiot zamówienia wymagań określonych przez zamawiającego, oświadczeń o braku podstaw do wykluczenia, listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust 2 pkt. 5 /informacji o tym, że wykonawca nie należy do grupy kapitałowej oraz pełnomocnictwa.

- Jeżeli zamawiający lub wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje faksem lub e-mail , każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

- Domniemywa się, iż pismo wysłane przez zamawiającego na numer faksu lub adres e-mail podany przez wykonawcę zostało mu doręczone w sposób umożliwiający  zapoznanie się wykonawcy z treścią pisma, chyba że wykonawca wezwany przez zamawiającego do potwierdzenia otrzymania oświadczenia, wniosku, zawiadomienia lub informacji w sposób określony w pkt. 6. oświadczy, iż ww. wiadomości nie otrzymał.

- Informacje dotyczące prowadzonego postępowania każda ze stron przekazuje drogą e-

mail – zamowienia@zoz-mswia-lodz.pl lub faksem 42/63 41 254

- W przypadku wniesienia zapytania dotyczącego postępowania, Zamawiający prześle treść wyjaśnień wszystkim Wykonawcom, którzy otrzymali Specyfikację istotnych warunków zamówienia.

- W szczególnie uzasadnionych przypadkach przed upływem terminu do składania ofert Zamawiający może zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Każda wprowadzona zmiana staje się częścią integralną specyfikacji oraz doręczona zostanie wszystkim Wykonawcom, którym przekazano siwz.

- Nie przewiduje się zwołania zebrania Wykonawców.

VIII.OSOBY UPRAWNIONE DO KONTAKTOWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI I UDZIELANIA WYJAŚNIEŃ DOTYCZĄCYCH POSTĘPOWANIA:

- Beata Klimek-Sobolewska,   tel. 42/  63 41 269 - w zakresie merytorycznym

Edyta Czerwińska,  tel. 63-41-270 – w zakresie proceduralnym.

IX.TERMIN ZWIĄZANIA Z OFERTĄ

- Wykonawcy będą związani ofertą 30 dni, licząc od daty upływu terminu do składania ofert

- Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym że zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

###### X. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY ORAZ FORMA OFERTY

- Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Dotyczy to także przypadku złożenia oferty wspólnej.

- Ofertę należy przygotować ściśle według wymagań określonych w niniejszej specyfikacji.

- Oferta  wraz z załącznikami musi być złożona na piśmie pod rygorem nieważności, w formie zapewniającej czytelność jej treści.

- Oferta wraz z załącznikami musi być sporządzona w języku polskim. Każdy dokument składający się na ofertę sporządzony w innym języku niż polski winien być złożony wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez wykonawcę. W razie wątpliwości uznaje się, iż wersji polskojęzyczna jest wersją wiążącą.

- Oferta wraz z załącznikami musi być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania wykonawcy. Upoważnienie do podpisania oferty musi być dołączone do oferty, jeżeli nie wynika ono z innych dokumentów załączonych przez wykonawcę.

- Jeżeli osoba/osoby podpisująca ofertę działa na podstawie pełnomocnictwa, to pełnomocnictwo to musi w swej treści jednoznacznie wskazywać uprawnienie do podpisania oferty. Pełnomocnictwo to musi zostać dołączone do oferty i musi być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem  (kopia pełnomocnictwa powinna być poświadczona notarialnie).

- Wzory dokumentów dołączonych do niniejszej Specyfikacji powinny zostać wypełnione przez Wykonawcę i dołączone do oferty bądź też przygotowane przez Wykonawcę w innej zgodnej z niniejszą Specyfikacją formie.

- Zamawiający nie dopuszcza dokonywania w treści załączonych wzorów dokumentów jakichkolwiek zmian ich treści (skrótów, opuszczeń, skreśleń, poprawek lub dopisków).

- Żadne dokumenty wchodzące w skład oferty, w tym również te przedstawiane w formie oryginałów, nie podlegają zwrotowi przez Zamawiającego.

- Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

- Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert wspólnych (np. konsorcjum). W takim przypadku ich oferta musi spełniać następujące wymagania:

  - Oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkich Wykonawców występujących wspólnie.

  - Wykonawcy występujący wspólnie muszą ustanowić lidera (pełnomocnika) do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Umocowanie może wynikać z treści umowy konsorcjum lub zostać przedłożone oddzielnie wraz z ofertą.

  - Wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z pełnomocnikiem (liderem)

  - Wypełniając formularz ofertowy, jak również inne dokumenty powołujące się na „Wykonawcę”, w miejscu np. „nazwa i adres Wykonawcy” należy wpisać dane dotyczące konsorcjum, a nie pełnomocnika konsorcjum.

- Dokumenty przygotowane samodzielnie przez Wykonawcę na podstawie wzorów stanowiących załączniki do niniejszej Specyfikacji muszą mieć formę wydruku komputerowego lub maszynopisu.

- Wszystkie miejsca w ofercie, w których Wykonawca naniósł poprawki lub zmiany wpisywanej przez siebie treści (czyli wyłącznie w miejscach w których jest to dopuszczone przez Zamawiającego) muszą być parafowane przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy (zgodnie z dokumentem określającym status prawny Wykonawcy lub dołączonym do oferty pełnomocnictwem).

- Dokumenty wchodzące w skład oferty mogą być przedstawiane w formie oryginałów lub poświadczonych za zgodność z oryginałem kopii. Zgodność z oryginałem wszystkich kopii dokumentów wchodzących w skład oferty musi być potwierdzona przez upoważnionego przedstawiciela (przedstawicieli) Wykonawcy, zgodnie z dokumentem określającym status prawny Wykonawcy lub dołączonym do oferty pełnomocnictwem.

- Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, które nie mogą być udostępniane innym uczestnikom postępowania muszą być złożone w formie odrębnego załącznika do oferty.

- Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną ofertę przed terminem składania ofert.

- Powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty winno zostać złożone w sposób i formie przewidzianej dla oferty z tym, że koperta powinna być dodatkowo oznaczona dopiskiem „zmiana” lub „wycofanie”.

- Koperty oznaczone w w/w sposób będą otwierane w pierwszej kolejności.

Na ofertę składają się:

- Formularz oferty(załącznik nr 1)

- Formularz cenowy (załącznik nr 2)

- Dokumenty wymienione w pkt VI  SIWZ

XI. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

- Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego  SPZOZ MSW w Łodzi  91-425 Łódź, ul. Północna 42 Dział Zamówień Publicznych Budynek Administracji piętro I  w nieprzekraczalnym terminie:

do dnia 11.02.2014r. do godz. 10:00

- Oferta  złożona po terminie zostanie zwrócona Wykonawcy bez otwierania. W wypadku przesłania oferty decyduje data i godzina doręczenia.

- Kopertę należy opisać następująco:

„Gazy medyczne - oferta ”

- Na kopercie oprócz opisu jw. należy umieścić nazwę i adres Wykonawcy.

- Wykonawca może wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia do złożonej oferty pod warunkiem, że zamawiający otrzyma pisemne zawiadomienie o wprowadzeniu zmian przed terminem składania ofert. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone według takich samych zasad jak składana oferta. Koperty oznaczone ‘ZMIANA” zostaną otwarte przy otwieraniu oferty Wykonawcy, który wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności procedury dokonywania zmian, zostaną dołączone do oferty.

- Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się z postępowania poprzez złożenie pisemnego powiadomienia, według tych samych zasad jak wprowadzenie zmian i poprawek z napisem na kopercie „WYCOFANE”.

- Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego, w sekcji zamówień publicznych dnia  11.02.2014 r. 1030.

- W przypadku dostarczania ofert pocztą / kurierem należy zaznaczyć na liście przewozowym, iż jest to oferta przetargowa – w przypadku braku takiego oznaczenia Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności z tytułu doręczenia oferty w miejscu innym niż wskazane w specyfikacji.

- Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

- Podczas otwarcia ofert Zamawiający odczyta nazwy i adresy Wykonawców oraz cenę i inne informacje, zgodnie z art. 86 pkt. 4 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

- W toku dokonywania oceny złożonych ofert Zamawiający może żądać udzielenia przez Wykonawcę wyjaśnień dotyczących ich treści.

XII.	OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY OFERTY

Oferowana przez Wykonawcę cena oferty to cena brutto oferty, obejmująca wszystkie rabaty i upusty i traktowana jako ostateczna do zapłaty przez Zamawiającego, określona do dwóch miejsc po przecinku.

Cenę oferty należy podać zgodnie z załączonym formularzem cenowym. Cenę jednostkową netto należy pomnożyć przez ilość, otrzymaną wartość netto należy pomnożyć przez stawkę VAT, otrzymując w ten sposób wartość VAT-u, cenę brutto otrzymujemy poprzez zsumowanie wartości netto i wartości VAT-u.

- Jeżeli zostanie złożona oferta, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towary i usług, w zakresie dotyczącym wewnątrzwspólnotowego  nabycia towarów, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie 
z obowiązującymi przepisami.

Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia miedzy Zamawiającym a Wykonawcą : zł

XIII. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW ORAZ SPOSOBU OCENY OFERT

Złożone oferty oceniane będą pod względem:

- formalnym tj. spełnienia warunków podanych w SIWZ

- merytorycznym tj. wyboru najkorzystniejszej oferty w oparciu o przyjęte kryteria

Cena			-  100 %	- max. 100 punktów

Cena oferty obliczona będzie wg wzoru :   cena oferty najtańszej   x   waga kryterium

cena oferty danej

W toku oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawcy pisemnych wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty.

Zamawiający poprawia w ofercie:

- oczywiste omyłki pisarskie,

- oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek, tj. wadliwy wynik działania arytmetycznego,

- inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty, niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

Zamawiający odrzuci ofertę zgodnie z zasadami określonymi w art. 89 ust. 1 Pzp.

XIV.	INFORMACJA O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

- Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada zasadom określonym w Ustawie Prawo Zamówień Publicznych i w niniejszej Specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz zostanie uznana za najkorzystniejszą wg kryteriów podanych w rozdziale 13.

- Zamawiający powiadomi o wyniku przetargu zamieszczając ogłoszenie o wyborze oferty w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie ,,Tablica ogłoszeń” , na stronie internetowej ( www.zoz-mswia-lodz.pl) oraz przesyłając powyższe zawiadomienie wszystkim Wykonawcom.

- Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie zgodnym z art. 94 ust.1, nie później jednak niż przed upływem terminu związania ofertą.

- Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminu, jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia zostały spełnione warunki opisane w art. 94 ust.2.

- W powiadomieniu wysłanym do Wykonawcy, którego ofertę wybrano Zamawiający określi miejsce i termin podpisania umowy.

XV. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

Wzór   umowy  zgodnie z załącznikiem nr 4 do SIWZ.

XVI. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY.

Nie dotyczy.

XVII. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM.

Nie dotyczy.

###### XVIII.	POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA.

Wobec czynności podjętych przez Zamawiającego w toku postępowania oraz 
w przypadku zaniechania przez Zamawiającego czynności, do której jest obowiązany na podstawie Ustawy, można wnieść  odwołanie zgodnie z Działem VI – rozdział 1 i 2 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

###### XIX.	INFORMACJE DODATKOWE.

- Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

- Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

- Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp.

- Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej w niniejszym postępowaniu, zawarcia umowy ramowej czy ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.

#### XX. POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE JAWNOŚCI PROTOKOŁU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

- Oferty, opinie biegłych, oświadczenia, zawiadomienia, wnioski, inne dokumenty i informacje składane przez Zamawiającego i Wykonawców oraz umowa w sprawie zamówienia publicznego stanowią załączniki do protokołu postępowania.

- Protokół wraz z załącznikami jest jawny. Załączniki do protokołu udostępnia się po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania.

- Oferty są jawne od chwili ich otwarcia, a wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu po upływie terminu ich składania.

- Zamawiający na wniosek Wykonawcy prześle pisemnie, faksem lub drogą e-mailową kopię protokołu.

- Ujawnienie treści protokołu wraz z załącznikami odbywać się będzie wg następujących zasad:

    - Zamawiający udostępnia wskazane dokumenty po złożeniu pisemnego wniosku,

    - Zamawiający wyznacza termin, miejsce oraz zakres udostępnionych dokumentów i informacji,

- Zamawiający wyznacza członka komisji, w którego obecności dokonana zostanie czynność przeglądania,

- Zamawiający umożliwi odpłatne kopiowanie udostępnionych dokumentów i informacji.

- Udostępnienie może mieć miejsce w siedzibie Zamawiającego oraz w czasie godzin jego pracy – urzędowania.

- W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają przepisy Ustawy Prawo zamówień publicznych.

#### XXI.	 INFORMACJA O PODWYKONAWCACH

- Jeżeli Wykonawca zamierza wykonywać zamówienie z udziałem podwykonawców Zamawiający żąda wskazania w ofercie, w jakim zakresie Wykonawca zamierza powierzyć wykonanie zamówienia podwykonawcom.

- W przypadku, o którym mowa w ust. 1. Wykonawca składa w ofercie oświadczenie wg wzoru stanowiącego załącznik Nr 7 do siwz.

Załączniki:

Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy

Załącznik nr 2 - Formularz cenowy

Załącznik nr 3 - Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

Załącznik nr 4 - Wzór umowy

Załącznik nr 5 - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

Załącznik nr 6 - oświadczenie o braku przynależności do grupy kapitałowej

Załącznik nr 7 - Wykaz podwykonawców

#### Załącznik Nr 1

FORMULARZ OFERTY

Nazwa Wykonawcy/wykonawców w przypadku oferty wspólnej:

………………………………………………………………………

Adres*: …………………………………………………………….

Tel. *: ………………………………………………………………

REGON * : ………………………………………………………...

NIP * : ………………………………………………………………

FAKS, *  na który zamawiający ma przesłać korespondencję …………………………………

E – MAIL *  na który zamawiający ma przesłać korespondencję ……………………………...

*w przypadku oferty wspólnej należy podać dane dotyczące pełnomocnika wykonawcy

SP Zakład Opieki Zdrowotnej MSW

ul. Północna 42

91-425 Łódź

W odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę gazów medycznych nr 3/D/14

Oferujemy dostawę przedmiotu zamówienia w następującym zakresie rzeczowym objętym       w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia za łączną kwotę:

Netto:................................................................................................................PLN

Słownie: ..................................................................................................................

Brutto: .............................................................................................................PLN

Słownie: ..................................................................................................................

VAT: ..................................................% .........................................................PLN

zgodnie z formularzem cenowym stanowiącym integralną część niniejszej oferty.

Oświadczamy, że:

- Zaznajomiliśmy się dokładnie z dokumentami przetargowymi.

- Pozostajemy związani niniejszą ofertą przez 30 dni licząc od dnia w którym upłynął termin składania ofert.

- Akceptujemy 30 dniowy termin płatności od dnia otrzymania faktury.

- W przypadku wyboru naszej oferty zobowiązujemy się do zawarcia umowy na wymienionych warunkach, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

- Pod groźbą odpowiedzialności karnej załączone do Oferty dokumenty opisują stan prawny 
i faktyczny, aktualny na dzień otwarcia ofert (art. 233K.K.).

- Ofertę niniejszą składamy na ……… stronach.

- WRAZ Z OFERTĄ składamy następujące oświadczenia i dokumenty:

…………………………………………………………..

……………………………………………………………

NIP ........................................... REGON ...................................... KRS .......................................

- Wszelką korespondencję związaną z niniejszym postępowaniem należy kierować do:

Imię i nazwisko ……………………………………

Adres: ………………………………………………

Telefon: ………………………. Fax………………. E-mail ………………………

...............................

Podpis osoby(osób) uprawnionej(ych)

do reprezentowania wykonawcy

Informacja dla wykonawcy:

Formularz oferty musi być podpisany przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania firmy i przedłożony wraz z dokumentem (-ami) potwierdzającymi prawo do reprezentacji wykonawcy przez osobę podpisującą ofertę

Załącznik nr 3

Nazwa i adres Wykonawcy ...............................................................................................................................................................................................................................................................

Telefon.....................

Fax...................

Adres e -mailowy ……………………………

OŚWIADCZENIE

(w związku z art. 22 ust. 1 Prawa zamówień publicznych)

Spełniamy warunki dotyczące:

1)	posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

2)	posiadania wiedzy i doświadczenia

3)	  dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym  oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia

4) sytuacji ekonomicznej i finansowej

................................................

miejscowość i data

..................................................................................

podpis i pieczęć osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy

Załącznik Nr 5

(pieczęć firmy)

# OŚWIADCZENIE  WYKONAWCY

Nazwa Wykonawcy..................................................................................................................................

Adres Wykonawcy.................................................................................................................................

Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.)

................................................			...............................

(miejsce i data wystawienia)	                                 (podpis i pieczątka)

#### Załącznik nr 4

### Wzór umowy

Zawarta w dniu .................... 2014 r. w Łodzi

w  wyniku  przeprowadzonego  postępowania  przetargowego  w  trybie  przetargu  nieograniczonego  art. 39  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień  publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz.907 
z późn. zm.)  nr 3/D/14

Pomiędzy:

Samodzielnym Publicznym Zakładem  Opieki  Zdrowotnej  Ministerstwa Spraw Wewnętrznych  w  Łodzi, ul. Północna  42, 91-425 Łódź wpisanym do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieście w Łodzi , XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000023744, posiadającego NIP 7260004820 oraz Regon 470805076

w  imieniu  którego  działają:

## Dyrektor    -  dr n. med. Robert Starzec

zwanym  dalej  „Zamawiającym”

a ……………. z siedzibą w ………………….. wpisany do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sad Rejonowy w ……….  wydział ……… pod numerem …………, NIP …………. Regon …………….

reprezentowanym  przez:

………………………

zwanym  dalej  „Wykonawcą

§ 1

- Przedmiotem umowy jest dostawa gazów medycznych wraz z dzierżawą zbiornika i butli zgodnie ze złożoną ofertą Wykonawcy.

- Zamawiający przyjmuje do wiadomości fakt występowania zagrożeń związanych 
z użytkowaniem przedmiotu zamówienia i jest odpowiedzialny za zabezpieczenia personelu 
i innych osób mogących być narażonymi na skutki jego składowania i użytkowania.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do częściowej realizacji umowy.

- Wykonawcy nie przysługuje jednak roszczenie do Zamawiającego w przypadku dostaw 
w ilościach mniejszych niż wskazane szacunkowo w formularzu cenowym.

§ 2

- Wykonawca dostarczać będzie ciekły tlen medyczny sukcesywnie według wymagań i potrzeb Zamawiającego do siedziby SPZOZ MSW w Łodzi przy ul. Północnej 42 w ciągu 2 dni roboczych od chwili złożenia zapotrzebowania w formie pisemnej.

- W przypadku, gdy Wykonawca nie zapewni terminowych dostaw tlenu (trzech kolejnych dostaw) lub w inny sposób naruszy warunki niniejszej umowy Zamawiający zastrzega sobie prawo zakupu tlenu u innego dostawcy na koszt Wykonawcy lub odstąpienie od niniejszej umowy.

- Transport  przedmiotu zamówienia do Zamawiającego, odbywa się na koszt i ryzyko Wykonawcy.

§ 3

- Wykonawca zobowiązuje się  dostarczyć zbiornik na ciekły tlen medyczny w dniu podpisania umowy.

- Dostawa zbiornika i jego instalacja w miejscu wyznaczonym przez Zamawiającego odbywa się na koszt Wykonawcy ( jego własnym transportem).

- Wykonawca na swój koszt dokona w dniu dostawy montażu i uruchomienia zbiornika oraz przeszkoli personel Zamawiającego w zakresie obsługi.

- Wykonawca  oświadcza, że dostarczony zbiornik jest sprawny technicznie, spełnia wymogi bezpieczeństwa określone przez organy Dozoru Technicznego i posiada aktualne legalizacje ważne przez cały okres trwania umowy.

§ 4

- Wykonawca zapewnia, iż przedmiot zamówienia będzie dobrej jakości.

- Przedmiot zamówienia powinien być dostarczany do Zamawiającego w opakowaniu określonym Polskimi Normami lub Normami Branżowymi, a jeśli nie ma norm – w opakowaniu odpowiadającym właściwości towaru i środka transportu.

§ 5

- Ogólną wartość zamówienia strony ustaliły do kwoty brutto : ……………… PLN  /słownie: ……………………………………………./, z tym zastrzeżeniem, że Zamawiający obowiązany jest do zapłaty jedynie za faktyczną ilość dostarczonych gazów medycznych.

- Zapłata za sprzedaż ciekłego tlenu medycznego nastąpi przelewem na konto bankowe wykonawcy w terminie 30 dni, licząc od dnia doręczenia prawidłowo wystawionej faktury Zamawiającemu, faktura będzie wystawiana po każdorazowym dostarczeniu przedmiotu zamówienia (termin płatności w ciągu trwania umowy nie podlega zmianie).

- Zapłata za dzierżawę zbiornika miesięcznie brutto ……………. PLN (słownie: ……………) nastąpi  w terminie 30 dni od dnia doręczenia prawidłowo wystawionej faktury przez Wykonawcę.

- Za datę zapłaty strony przyjmują dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

- Wykonawca może żądać od Zamawiającego odsetek ustawowych za każdy dzień zwłoki w zapłacie faktury.

§ 6

- Niniejsza umowa zostaje zawarta na okres 2 lat, od dnia …………. do dnia …………..

- Po wygaśnięciu niniejszej umowy, z upływem okresu na jaki została zawarta lub w przypadku jej rozwiązania z winy Zamawiającego, Zamawiający zobowiązuje się  zwrócić Wykonawcy przedmiot dzierżawy w stanie nie pogorszonym z wyłączeniem normalnego zużycia przedmiotu umowy i sprawny technicznie w terminie 30 dni od daty wygaśnięcia lub rozwiązania umowy.

- W razie nie dokonania zwrotu przedmiotu dzierżawy w terminie, o którym mowa w ust.2 Zamawiający zobowiązany jest płacić Wykonawcy czynsz za zbiornik w  wysokości 1,5 krotności opłaty wskazanej w  § 5 ust. 3 niniejszej umowy (liczony w cenach z dnia rozwiązania umowy).

§ 7

- Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty Zamawiającemu kar umownych z następujących tytułów:

  - w wysokości 10% niezrealizowanej wartości przedmiotu zamówienia, jeżeli Wykonawca odstąpi od umowy  lub rozwiąże ją z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca,

  - w razie wystąpienia opóźnień w odbiorze lub dostawach przedmiotu zamówienia  - w wysokości 1% wartości zamówienia nie dostarczonego w terminie za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia.

- Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody wyrządzone Zamawiającemu i osobom trzecim wynikłe z wadliwego działania zbiornika i osprzętu będące następstwem wadliwości konstrukcyjnych, materiałowych bądź montażowych dostarczonych urządzeń lub gazów.

§ 8

- Wykonawca  zobowiązuje się zapewnić przez cały czas trwania umowy obsługę gwarancyjną
 i serwis obejmujący przedmiot zamówienia.

- Gwarancja i serwis nie obejmują uszkodzeń powstałych w wyniku niewłaściwej obsługi lub niewłaściwego użytkowania przedmiotu zamówienia przez Zamawiającego, a także 
w przypadku dokonania w nim przeróbek lub zmian bez zgody i wiedzy Wykonawcy.

- W okresie trwania umowy wszelkie usterki jak i wady zbiornika zostaną usunięte przez Wykonawcę w terminie nie dłuższym niż 72 godziny od daty zgłoszenia, bądź też niezwłocznie w terminie nie dłuższym niż 72 godziny Wykonawca dostarczy tlen medyczny sprężony w butlach zgodnie z zapotrzebowaniem Zamawiającego.

§ 9

- Zamawiający zobowiązany jest zabezpieczyć warunki umożliwiające sprawny rozładunek ciekłego tlenu medycznego z autocysterny, a w szczególności drogę dojazdową do zbiornika.

- Zamawiający przyjmuje do wiadomości fakt występowania zagrożeń związanych 
z użytkowaniem ciekłego tlenu i zobowiązuje się zabezpieczyć zbiornik przed dostępem osób trzecich.

- W przypadku wystąpienia awarii urządzeń spowodowanej z winy Zamawiającego zobowiązuje się on do pokrycia kosztów związanych z jej usunięciem. Zamawiający przyjmuje wyłączną odpowiedzialność za ewentualne szkody powstałe w wyniku użytkowania ciekłego tlenu spowodowane przez jego personel.

- Zamawiający zobowiązuje się do umożliwienia wykonywania przez Wykonawcę nadzoru, kontroli i serwisu zamontowanych urządzeń w uzgodnionych przez strony terminach.

- Zamawiający nie może bez  pisemnej  zgody Wykonawcy poddzierżawić, wynajmować lub przekazać odpłatnie lub bezpłatnie przedmiotu dzierżawy.

§ 10

- Strony postanawiają, że Wykonawca nie ma prawa dokonywać przelewu wynikających z niniejszej umowy wierzytelności w stosunku do Zamawiającego bez jego pisemnej zgody, pod rygorem nieważności. Przelew wierzytelności bez zgody Zamawiającego będzie skutkować rozwiązaniem umowy trybie natychmiastowym i obowiązkiem zapłaty przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego kary umownej w wysokości równowartości przeniesionej wierzytelności.

- Wykonawca zobowiązuje się względem Zamawiającego do nieprzyjmowania bez jego zgody, od osób trzecich, żadnych zabezpieczeń wierzytelności przysługujących Wykonawcy względem Zamawiającego i wynikających z niniejszej umowy, w szczególności Wykonawca nie przyjmuje bez zgody Zamawiającego poręczenia za dług Zamawiającego wynikający z niniejszej umowy. Przyjęcie zabezpieczenia wierzytelności bez zgody Zamawiającego będzie skutkować rozwiązaniem umowy w trybie natychmiastowym i obowiązkiem zapłaty przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego kary umownej w wysokości równowartości poręczenia lub przyjętego w innej formie zabezpieczenia.

§ 11

- Wykonawca może powierzyć wykonanie części przedmiotu umowy podwykonawcom.

- Wykonawca zobowiązany jest zawiadomić na piśmie Zamawiającego o zamiarze zatrudnienia Podwykonawców w sposób określony w art. 6471 Kodeksu Cywilnego i uzyskać zgodę Zamawiającego na zatrudnienie Podwykonawcy.

- Wykonawca odpowiada wobec Zamawiającego za działania Podwykonawców jak za swoje własne.

- W terminie złożenia faktury, Wykonawca zobowiązany jest uzyskać i przedłożyć Zamawiającemu oświadczenie podwykonawcy potwierdzające, iż Wykonawca uiścił wobec niego wszelkie należne mu kwoty do dnia złożenia przedmiotowego oświadczenia, w formie określonej w Załączniku Nr 2 do niniejszej umowy. Wymienione oświadczenie powinno być podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji podwykonawcy zgodnie z odpowiednimi zasadami dotyczącymi reprezentacji.

- W przypadku pokrycia przez Zamawiającego zobowiązań Wykonawcy wobec podwykonawcy, Zamawiający jest uprawniony do potrącenia całej wypłaconej podwykonawcy kwoty 
z wierzytelnościami wobec Wykonawcy.

§ 12

- Wszelkie zmiany bądź uzupełnienia niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

- Zgodnie z art. 144 Ustawy Pzp Zamawiający  przewiduje możliwość dokonania zmiany warunków zawartej umowy w zakresie:

- zmiany ceny jednostkowej usługi spowodowanej zmianą stawki podatku od towarów i usług VAT. Zmiana cen spowodowana wprowadzeniem ustawowej zmiany stawki podatku VAT obowiązuje od dnia wskazanego w ustawie. Cena brutto nie może ulec zmianie.

- zmian cen rynkowych

- Zamawiający może odstąpić od umowy na podstawie art. 145 ustawy prawo zamówień publicznych składając Wykonawcy  oświadczenie na piśmie.

- Zamawiający może rozwiązać umowę bez zachowania okresu wypowiedzenia w przypadku, gdy Wykonawca trzykrotnie dostarczy towar złej jakości lub opóźni się z  dostawą przedmiotu umowy.

- Stronom przysługuje prawo rozwiązania umowy za uprzednim, jednomiesięcznym okresem wypowiedzenia dokonanym na piśmie.

§ 13

Ewentualne spory mogące wyniknąć ze stosunku objętego umową będą rozstrzygane przez Sąd Powszechny właściwy miejscowo dla Zamawiającego.

§ 14

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową obowiązują przepisy Kodeksu Cywilnego, Ustawy prawo zamówień publicznych oraz oferta przetargowa  Wykonawcy.

§ 15

Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.

W imieniu Zamawiającego                                              W imieniu Wykonawcy

.............................................                                              ...........................................

Robert Starzec

Załącznik nr 6

(pieczęć wykonawcy)

Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej/

Informacja o tym, że wykonawca nie należy do grupy kapitałowej*.

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na:

dostawę gazów medycznych

zgodnie z art. 26 ust.2 pkt. 2d ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.).

- Składamy listę podmiotów, razem z którymi należy do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. nr 50 poz. 331 z późn. zm.).

| Lp. | Nazwa podmiotu |
| --- | --- |
| 1. |  |
| 2. |  |
| 3. |  |
| …. |  |

…………………………………

(miejscowość, data)												                                                                                  ………………………..

podpis osoby uprawnionej do

reprezentowania wykonawcy

- Informujemy, że nie należymy do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych.

…………………………………

(miejscowość, data)

………………………………….

podpis osoby uprawnionej do

reprezentowania wykonawcy

*-należy wypełnić pkt.1 lub pkt.2

Formularz cenowy - załącznik nr 2

| L.p. | Rodzaj zamówienia | Ilość | Cena netto zł 1 kg/ dzierżawa butlodni | VAT % | Wartość netto zł | Wartość Brutto zł |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ciekły Tlen Medyczny | 145.000 kg |  |  |  |  |
| 2 | Dzierżawa zbiornika z systemem telemetrii ( z konserwacją i serwisem) | 24 miesiące |  |  |  |  |
| 3 | Tlen Medyczny sprężony | 1500 m3 |  |  |  |  |
| 4 | Tlen medyczny butle (od 2l - 5l) * | 15 szt. |  |  |  |  |
| 5 | Podtlenek Azotu medyczny | 406 kg |  |  |  |  |
| 6 | Dzierżawa butli (medyczne) | 24480 bd |  |  |  |  |
| 7 | Dzierżawa butli (inne) | 4320 bd |  |  |  |  |
| 8 | Argon | 3 m3 |  |  |  |  |
| 9 | Acetylen | 80 kg |  |  |  |  |
| 10 | Dwutlenek węgla | 300 kg |  |  |  |  |
| 11 | Dwutlenek węgla medyczny | 120 kg |  |  |  |  |
| 12 | Azot ciekły | 17530 kg |  |  |  |  |
| 13 | Naprawa butli | 2 szt. |  |  |  |  |
| 14 | Legalizacja butli | 5 szt. |  |  |  |  |
| 15 | Napełnianie butli Zamawiającego - butle medyczne | 109 sztuk |  |  |  |  |
| 16 | Napełnianie butli Zamawiającego - butle nie medyczne | 15 sztuk |  |  |  |  |
| 17 | Przegląd instalacji gazów medycznych | 2 |  |  |  |  |
| 18 | Dzierżawa butli na tlen medyczny (2 - 5l) | 5840 bd |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |  |

* tlen medyczny butla 2l (0,43 m3) i 5l (1,08 m3) aluminiowe z zintegrowanym na stałe w jednym module reduktorem, manometrem i przepływomierzem. Nie zakłócające pola magnetycznego.

..........................................................................

/podpis osoby upoważnionej/

Załącznik Nr 7

# PODWYKONAWCY

Nazwa Wykonawcy: ...............................................................................................

Adres Wykonawcy: ................................................................................................

| L.P. | Rodzaj powierzonej części zamówienia |
| --- | --- |
| 1. |  |
| 2. |  |
| 3. |  |
| 4. |  |
| 5. |  |
| 6. |  |
| 7. |  |

................................................				...............................

(miejscowość, data)	              podpis osoby uprawnionej do reprezentowania wykonawcy