Łódź, dnia  02 kwietnia 2014r.

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn. „Przebudowa w celu dostosowania Oddziału Rehabilitacyjnego z Pododdziałem Dziennym Rehabilitacji i Oddziału Otolaryngologicznego mieszczących  się na 3 piętrze budynku A do przepisów określonych w  rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 26.06.2012 r. , wykonaniu prac budowlanych i instalacyjnych,  łącznie z wymianą wszystkich pionów elektrycznych, wod-kan, instalacji wewnętrznych wody lodowej, instalacji wewnętrznych ciepła technologicznego, instalacji wentylacyjnych, instalacji gazów medycznych, wraz z wymianą wszystkich pionów elektrycznych oraz prace budowlane klatki schodowej 2A.” Numer sprawy: 10/R/14.

SP ZOZ MSW w Łodzi poniżej przedstawia odpowiedzi na pytania 2 Wykonawców.

- Dlaczego Zamawiający dokonał opisu przedmiotu zamówienia w projekcie instalacji gazów medycznych oraz w przedmiarze instalacji gazów medycznych w sposób wskazujący na konkretnego producenta panelu nadłóżkowego, tj. podając model wymaganego urządzenia? Jednocześnie czy tak opisany przedmiot zamówienia może stanowić naruszenie przepisów prawa – a w szczególności  art. 7 i art. 29 ust. 2 i 3 ustawy Prawo zamówień publicznych ?

Odpowiedz na pytanie 1

Jednym z istotnym dokumentów przetargowych jest SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA i  w Rozdziale  III pkt 8  tego dokumentu jest jasna odpowiedz na Państwa pytanie czyli: Jeżeli w dokumentacji projektowej zawarte są dobrane przez projektanta materiały lub urządzenia określonych producentów lub o określonych znakach towarowych, Zamawiający zgodnie z art. 29 ust. 3 Pzp traktuje to jako określenie parametrów przedmiotu zamówienia za pomocą podania standardu technicznego i jakościowego. Zamawiający dopuszcza do zastosowania inne odpowiedniki rynkowe, równoważne ze wskazanymi, z zastrzeżeniem jednak, że nie będą one gorsze pod względem parametrów technicznych i jakościowych od wskazanych przez projektanta.

- W przedmiarach instalacji gazów medycznych podane ilości paneli nadłóżkowych różnią się w stosunku do projektu instalacji gazów medycznych. Prosimy o potwierdzenie, że powyższe urządzenia należy wycenić zgodnie z przedmiarem instalacji gazów medycznych.

Odpowiedz  na pytanie 2

Urządzenia należy wycenić zgodnie z przedmiarem instalacji gazów medycznych., zgodnie z zapisem zawartym w SIWZ  str. 3.

- Prosimy o potwierdzenie, że ilości oraz rodzaj jednostek zasilania medycznego (panele, kolumny, zestawy sufitowe), które podlegają wycenie są uwzględnione prawidłowo w przedmiarze instalacji gazów medycznych.

Odpowiedz na pytanie 3

Tak , Urządzenia należy wycenić zgodnie z przedmiarem instalacji gazów medycznych., zgodnie z zapisem zawartym w SIWZ  str. 3.

- W związku z systematycznym pojawianiem się w postępowaniach przetargowych podchwytliwych pytań dotyczących rzekomej konieczności:

  - Przedstawienia dla rur używanych do wykonania instalacji gazów medycznych aprobaty CE dla Wyrobu Medycznego, deklaracji zgodności wytwórcy oraz zgłoszenia / powiadomienia Prezesa Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych Produktów Biobójczych w myśl art. 17 ust. 2 Ustawy z dnia 15 lipca 2010 r. o Działalności Leczniczej oraz Ustawy o Wyrobach Medycznych z dnia 10 maja 2014.

  - Potwierdzenia przez Zamawiającego konieczności dostarczenia rur miedzianych zgodnych z ISO 13348 dla gazów medycznych i próżni jako odrębnego wyrobu do systemu rurociągowego do gazów medycznych zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 15 listopada 2010 w sprawie klasyfikowania wyrobów medycznych;

Niniejszym wyjaśniamy:

Przedstawienie sugerowanych przez Pytającego dokumentów nie ma w rzeczywistości żadnego uzasadnienia prawnego oraz normatywnego w Polsce czy Unii Europejskiej. Informujemy również, że cytowane Ustawy w żadnym punkcie nie nakładają na Wykonawcę obowiązku składania dodatkowych dokumentów do stosowanych materiałów za wyjątkiem zgodności stosowanych rur i kształtek na zgodność wykonania ISO 13348. Jedyną koniecznością może być wykonanie instalacji gazów medycznych i jej zgłoszenie jako Wyrobu Medycznego klasy III wyłącznie z woli Zamawiającego. W każdym przypadku cała odpowiedzialność za użyte materiały oraz jakość wykonanej instalacji spada wyłącznie na jej wykonawcę.

  - Wymogu posiadania popychaczy punktów poboru w panelach nadłóżkowych, kolumnach i innych urządzeniach wyposażonych w punkty poboru (do swojego podstawowego działania wymaga się częstego ich dotykania przez personel) wykonanych z miedzi CU+, która jest dzisiaj standardem zabijającym 99,99% bakterii na swojej powierzchni.

Wyjaśniamy, że standardem jest czyszczenie urządzeń powszechnie dostępnymi środkami dezynfekującymi czego wymaga większość Zamawiających w potwierdza 100% dostawców. Opinie świadczące o niezbędności powyższych wymagań są wydawane przez instytucje związane z producentami wyrobów z miedzi oraz tworzone wyłącznie na ich własny użytek.

Informujemy, Że Zamawiający udzielając odpowiedzi pozytywnej na takie pytania może ograniczyć postępowanie do wyrobów oferowanych przez wyłącznie jedną firmę, która próbuje zyskać tym samym przewagę nad innymi Oferentami. Jest to niezgodne z art. 7 ust. 1 i art. 29 ust. 2 i 3 Ustawy Prawo zamówień publicznych i może to wpłynąć niekorzystnie na wartość oferty końcowej składnej przez Oferentów na wykonanie Zamówienia Publicznego.

W związku z powyższym:

- Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, Że w ramach niniejszego postępowania należy wykonać instalację gazów medycznych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa a nie dostarczyć i zamontować rury miedziane jako odrębny Wyrób Medyczny

Odpowiedź:  TAK

- Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie informacji, Że dostarczane w ramach zadania wyroby medyczne klasy IIb, takie jak panele nadłóżkowe, kolumny operacyjne i inne tablice poboru gazów medycznych mają mieć możliwość łatwego czyszczenia za pomocą powszechnie stosowanych środków dezynfekcyjnych.

Odpowiedź. TAK

Odpowiedz na pytanie 4

Wszelkie informacje jak należy wykonać instalacje gazów medycznych są opisane szczegółowo w  STWiO   symbol opracowania  264/10/STWIO/A/GMw/1  oraz w dokumentacji wykonawczej. Proszę przeczytać te dokumenty – zapewniamy, że tam nie ma żadnych podchwytliwych odpowiedzi.