Łódź, 16.04.2015r.

Dotyczy: Nr sprawy 11/R/15 - wykonanie V etapu prac polegających na: przebudowie w celu dostosowania Oddziałów szpitalnych mieszczących  się na 4 piętrze budynku B do przepisów określonych w  rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 26.06.2012 r. , wykonaniu prac budowlanych i instalacyjnych,  łącznie z wymianą wszystkich pionów elektrycznych, wod-kan, instalacji wewnętrznych wody lodowej, instalacji wewnętrznych ciepła technologicznego, instalacji wentylacyjnych z centralą na dachu ,instalacji gazów medycznych, wraz z wymianą wszystkich pionów elektrycznych oraz prace budowlane klatki schodowej 1B, klatki schodowej 1A , korytarz na poziomie niskiego parteru budynku B:

w ramach zadania p.n. „Przebudowa oraz remont budynków „B” i części budynku „A” Zakładu Opieki Zdrowotnej MSWiA z instalacjami wewnętrznymi wraz z przebudową i remontem zewnętrznych instalacji: energetycznej, wodociągowej, kanalizacji deszczowej, ogólnospławnej, wentylacji i związanych z nimi urządzeń oraz przebudowa i budowa kanalizacji teletechnicznej”.

SP ZOZ MSW w Łodzi poniżej przedstawia odpowiedzi na pytania 1 Wykonawców.

- Prosimy o potwierdzenie, że w oddziale ginekologii do sali 4/04, 4/12 oraz 4/29 należy doprowadzić instalację tlenu i próżni nie zaś tlenu i sprężonego powietrza.

Odpowiedź: Do pomieszczeń  4/04, 4/12 oraz 4/29 należy doprowadzić instalację tlenu i próżni przewidując jednocześnie konieczność zwiększenia średnicy rurociągów próżniowych.

- Prosimy o potwierdzenie, że w oddziale ginekologii do paneli przyłóżkowych w salach 4/06,  4/08, 4/09, 4/23, 4/25 należy doprowadzić instalację tlenu oraz próżni nie zaś tlenu i sprężonego powietrza.

Odpowiedź: Do pomieszczeń 4/06, 4/08, 4/09, 4/23, 4/25 do paneli przyłóżkowych  należy doprowadzić instalację tlenu i próżni przewidując jednocześnie konieczność zwiększenia średnic rurociągów próżniowych.

- Prosimy o potwierdzenie, że w oddziale ginekologii do gabinetu zabiegowego 4/28 należy doprowadzić instalację sprężonego powietrza pozamedycznego AIRT.

- Zgodnie z projektem instalacji gazów medycznych dla oddziału ginekologii (nr rys. 264/10/PW/B/4a/GMw/1001) instalacja dla sal łóżkowych oraz gabinetu zabiegowego jest zasilana poprzez jedną skrzynkę kontrolno-zaworową SZK3+1. Prosimy o potwierdzenie, że należy zastosować jedną skrzynkę SZK3+1 dla zasilania gabinetu zabiegowego 4/28 oraz sali wzmożonego nadzoru 4/13 i osobną SZK2 (tlen i próżnia) dla zasilenia sal łóżkowych oraz pomieszczenia 4/04, 4/12, 4/29.

Odpowiedź: Należy wykonać zgodnie z projektem.

- Zgodnie z opisem do projektu instalacji gazów medycznych dla oddziału ginekologii do oddziału należy doprowadzić instalację CO2. Prosimy potwierdzenie, że instalacji tej nie należy doprowadzać w związku z jej brakiem na rysunku 264/10/PW/B/4a/GMw/1001. Jeżeli instalację należy doprowadzić prosimy o podanie numeru sali oraz uzupełnienie projektu.

Odpowiedź: Należy wykonać zgodnie z projektem.

- Prosimy o potwierdzenie, że dla pracowni endoskopii do sali 4/40 należy doprowadzić instalację tlenu oraz próżni nie zaś tlenu i sprężonego powietrza.

Odpowiedź: Należy wykonać zgodnie z projektem.

- Prosimy o potwierdzenie, że dla pracowni endoskopii w salach łóżkowych 4/44 i  4/47 do paneli przyłóżkowych należy doprowadzić instalację tlenu i próżni nie zaś tlenu i sprężonego powietrza.

Odpowiedź: Do pomieszczeń 4/44, 4/47 do paneli przyłóżkowych  należy doprowadzić instalację tlenu i próżni przewidując jednocześnie konieczność zwiększenia średnic rurociągów próżniowych.

- Prosimy o potwierdzenie, że dla pracowni endoskopii 4/32 i 4/35 należy przewidzieć sygnalizatory stanu gazów MG4 dla 4/32 i MG5 dla 4/35.

Odpowiedź: Pracownię gastroskopii 4/32 oraz pracownię kolonoskopii 4/35 wyposażyć w sygnalizatory stanu gazów medycznych.

- Prosimy o potwierdzenie, że pracowania gastroskopii 4/32 nie będzie wyposażona w instalację dwutlenku węgla tak jak pracownia kolonoskopii 4/36.

Odpowiedź: Należy wykonać zgodnie z projektem.

- Prosimy o potwierdzenie, że dla pracowni endoskopii w sali 4/40 nie należy montować sygnalizatora M6G.

Odpowiedź: Należy wykonać zgodnie z projektem.