Łódź,  18 lutego  2015r.

dotyczy: przetargu nieograniczonego na Modernizację technologii uzdatniania wody basenowej dla basenu  rehabilitacyjnego w SP ZOZ MSW w  Łodzi, ul. Północna 42 – nr sprawy 3/R/15

SP ZOZ MSW w Łodzi poniżej przedstawia ,,odpowiedzi na pytania 1”od Wykonawców.

- Proponujemy wprowadzić następujący zapis równoważący do pkt 1 - § 19 „za każdy dzień wcześniejszego wykonania robót zamawiający zapłaci Wykonawcy 1% premii.” lub obniżyć karę za spóźnienie - każdy dzień do 0,2%

Odpowiedź: Projekt umowy pozostaje bez zmian.

- Które materiały eksploatacyjne należy wkalkulować do przeprowadzania w okresie gwarancji i rękojmi nieodpłatnych przeglądów i konserwacji?

Odpowiedź: Wszystkie, które zapewniają prawidłową pracę urządzeń i całej instalacji za wyjątkiem chemii dla potrzeb uzdatniania wody.

- Jakiego okresu gwarancji wymaga Zamawiający względem urządzeń technicznych, dla których producenci najczęściej udzielają gwarancji 24 miesięcy?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje termin gwarancji na min. 60 m-cy. Wykonawca nie jest zobligowany do montażu urządzeń  określonych w dokumentacji i może zamontować urządzenia innych firm o parametrach takich jak wskazano w dokumentacji lub lepszych, za które weźmie odpowiedzialność na okres gwarancji.

- W specyfikacji nie znajdujemy opisów dla prysznica bezpieczeństwa i oczomyjki, proszę uzupełnić opisy.

Odpowiedź: Przykładowa karta katalogowa w załączeniu, oczywiście można zastosować prysznic i oczomyjke jako  odrębne urządzenia.

- Rozdział 8.2 Punkt 1 w opisie do projektu wspomina o filtrach (1200) – czy to błąd w zapisie?

Odpowiedź: Tak, jest to błąd w opisie , zaprojektowane filtry mają średnice 800 mm.

- Rozdział 8.4  W opisie do projektu jest zapis: Projekt nie obejmuje zmian w obiegu cieplnym Wymieniony zostanie tylko wymiennik ciepła. Co z elektrozaworem do regulacji temperatury?, Na schematach również brak tego zespołu.

Odpowiedź: Elektrozawór jest już zamontowany.

- Czy instalacja wymiennika wymaga zastosowania zaworu trzydrogowego ze sprężyną?

Odpowiedź: Nie.

- Czy Zamawiający dopuszcza zmianę galerii 5 zaworów na zawór 6-cio drogowy?

Odpowiedź: Nie

- Instalacja dozujące to wężyki PE 6/4?

Odpowiedź: Wężyki muszą być zgodne z projektem, przepisami i dostosowane do urządzeń dozujących.

- W zbiorniku PP wymagane są drabinki lub schodki włazowe?

Odpowiedź: Zbiorniki należy wykonać zgodnie z projektem, wiedzą techniczną i obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

- Jakie są wymagania dla zastosowanego naczynia pomiarowego i elektrody Chlorowej? Membranowa; Cu/Pt; Potencjometryczna?

Odpowiedź: W projekcie zastosowano urządzenia spełniające wymagania postawione przez Inwestora. Należy zastosować urządzenia podane jako przykładowe lub równorzędne technicznie do podanych w projekcie z zastrzeżeniem jednak, że nie będą one gorsze pod względem parametrów technicznych i jakościowych od wskazanych przez projektanta.

- Czy szafa sterująca musi zabezpieczać układy przed wzajemnym oddziaływaniem wypracowanym w technice Basenowej?

Odpowiedź: Szafa ma być wykonana zgodnie z projektem, wiedzą techniczną i obowiązującymi przepisami. Ma zapewniać bezawaryjną pracę instalacji i zabezpieczeń urządzenia.

- Czy Zamawiający wymaga opomiarowana przepływu wody uzdatnionej przepływomierzem?.

Odpowiedź: Należy wykonać zgodnie z projektem.

- Czy zamawiający wymaga dysz napływowych dennych z regulacją przepływu?.

Odpowiedź: Tak

- Czy przelewy Wiessbaden są również do wymiany?.

Odpowiedź: Tak

- Czy w sterowniku PLC łączność internetowa jest w standardzie czy opcją?

Odpowiedź: Ma być dostarczony sterownik z dostępem przez Internet.

- Jakiego typu pompki należy zastosować dla dozowania chemikaliów, perystatyczne czy membranowe i jak mają być sterowane, zasilaniem czy impulsem?

Odpowiedź: Należy wykonać zgodnie z projektem.

- Rozdział 5.3 Punkt 1 w opisie do projektu wspomina, że: „Generator ozonu zasilany będzie sprężonym powietrzem, ze sprężarki, z której zasilane będą także napędy zaworów automatycznych”, o których zaworach automatycznych(pneumatycznych?) jest tu mowa?

Odpowiedź: Mowa jest o zaworach na filtrach.

- Proszę o uzupełnienie parametrów technicznych płytki basenowej i wskazanie miejsc dla płytek antypoślizgowych.

Odpowiedź: Dno basenu z płytki antypoślizgowej. Ponadto schody zejściowe oraz pochylnia powinny być wykonane z  płytki antypoślizgowej.

- Jakiego materiału używać do spoinowania płytek ceramicznych?

Odpowiedź:

- Czy wybrano kolorystykę ceramiki i jaka ma być?

Odpowiedź:

- Czy alarm ma być sygnalizowany tylko na monitorze PLC czy również akustycznie?

Odpowiedź: Alarm ma być sygnalizowany również akustycznie i świetlnie – alarm od wykrycia ozonu.

- Czy sygnalizator alarmowo – dźwiękowy w pomieszczeniu ratownika istnieje, czy należy go dostarczyć i zamontować?

Odpowiedź: należy go dostarczyć i zamontować.

- Czy do zasilania nowej szafy wykorzystać istniejące zasilanie elektryczne?

Odpowiedź: Tak

- Czy system odwadniania plaży ulega modyfikacji?

Odpowiedź: Nie, plaża basenowa jest poza zakresem projektu.

- Czy sterownik powinien posiadać funkcję monitorowania konieczności: kalibracji sond; płukania złoża filtra; konieczności wymiany sond?

Odpowiedź: Nie

- Czy sterownik powinien mieć zabezpieczenie przed suchobiegiem?

Odpowiedź: Tak

- Czy zbiornik przelewowy wyposażyć we wskaźnik poziomu wody?

Odpowiedź; Tak

- Czy dopuszcza się zastąpienie ozonatora lampami UV bardziej bezpiecznymi od systemu Ozon?

Odpowiedź: Nie

- Pilleta przelewowa stal nierdzewna 2”– 1 komplet-, jaka ilość pillet jest wymagana?

Odpowiedź: W skład kompletu wchodzi element dopływowy, przelewowy i spustowy w brodziku do dezynfekcji stóp. W projekcie przewidziany jest jeden brodzik.

- Czy przewiduje się próbę szczelności niecki przed układaniem ceramiki, jeżeli nie to, kto odpowiada za jej szczelność po ułożeniu ceramiki?

Odpowiedź: Tak, należy wykonać próbę szczelności niecki.

- Pochwyty ze stali nierdzewnej w niecce w obmiarze wynosi 0m proszę określić ilość pochwytu i ilość mocowań.

Odpowiedź: Przedmiar podaje 15 mb.

- W sytuacji nieszczelności niecki dopuszcza się zastosowanie folii basenowej i rynny systemowej do folii ?.

Odpowiedź: Nie

- Czy zamawiający uzupełni obmiar ceramiki w kosztorysach,?

Odpowiedź: Przedmiar podaje ilości ceramiki w niecce basenowej w pomieszczeniach chemii basenowej.

DYREKTOR

SP ZOZ MSW w Łodzi

dr n. med. Robert Starzec, MBA