Łódź, 01.02.2016 r.

dotyczy: postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę gazów medycznych nr 5/D/16

SP ZOZ MSW w Łodzi poniżej przedstawia pytania Wykonawcy 
w przedmiotowym postępowaniu.

Pytanie nr 1

Czy wymogiem Zamawiającego jest system Telemetrii do zdalnego i lokalnego nadzoru zbiornika kriogenicznego, tj. kompaktowego urządzenia do zamontowania na płaszczu zewnętrznym zbiornika z ciekłym tlenem medycznym. Urządzenie kontroluje poziom cieczy oraz mierzy ciśnienie w zbiorniku. Wyposażone jest w wyświetlacz ciekłokrystaliczny, umożliwiający czytelny odczyt parametrów zbiornika w każdych warunkach- dzień/noc (podświetlenie). Wyświetlające poziom zawartości cieczy w zbiorniku na wyświetlaczu LCD  z możliwością wyświetlania w skali procentowej lub kilogramowej. System Telemetrii posiada możliwość wysyłania alarmów na podany numer komórkowy serwisu technicznego Wykonawcy.

System telemonitoringu zapewnia bezobsługową ze strony Zamawiającego eksploatację sieci skroplonego tlenu ze zbiornika.

Zgodnie z SIWZ ( dopuszcza nie wymaga). 
Pytanie nr 2

Proszę o podanie poniższych parametrów:

- Miesięczne zużycie (ton/mc, kg/dobę),

- Przepływ średni (Nm3/h, kg/h),

- Przepływ maks. (Nm3/h, kg/h),

Odp. Miesięcznie zużycie 5000 ton

wydajność - 80 m3/h;

Wydajność nominalna: 130 Nm3 / h

Pytanie nr 3

Czy Zamawiające posiada reduktor sieciowy (jeżeli tak to, jakie maksymalne ciśnienie można podać na jego wejście)? Reduktor sieciowy jest własnością dostawcy.

Pytanie nr 4

Proszę o podanie wymiarów fundamentu pod zbiornik kriogeniczny. Wymiary fundamentu: dł. 250 cm, szer. 250 cm, wys. 40 cm.

Pytanie nr 5

Proszę o podanie  informacji na temat zasilania elektrycznego:

- Typ ,rodzaj i stan zabezpieczenia elektrycznego – (bezpiecznik, przekrój kabla,….) ?,

- Kogo własnością jest zasilanie elektryczne (Zamawiającego, aktualnego dostawcy) – granica dostawy?

- Odległość stacji zasilania elektrycznego od rozdzielni (jeżeli wymagane: długość kabla zasilającego)? Kabel elektryczny 230/400V – 63A. Mufy 63-A. Zasilanie jest Zamawiającego. Odległość ok. 20m.

Pytanie nr 6

Czy na fundamencie jest zabezpieczenie odgromowe (jeżeli nie to w jakiej odległości od fundamentu się znajduje)? Tak jest.

Pytanie nr 7

Czy stacja zgazowania i fundament jest oświetlony? Tak.

Pytanie nr 8

Czy istnieją potencjalne zagrożenia na czas montażu (ograniczony dostęp do stacji, wąska droga na czas prac dźwigowych, stacja na skarpie, konary drzew nad terenem stacji, etc …….)? Nie ma.

Pytanie nr 9

Czy stacja jest ogrodzona i/lub teren szpitala? Tak jest ogrodzona.

Pytanie nr 10

Czy jest/będzie zapewniony dogodny dostęp ze wszystkich stron do zamontowanych urządzeń na terenie stacji? Są ograniczenia – budynek portierni.

Pytanie nr 11

Czy jest/będzie zapewniony bezpieczny rozładunek z cysterny do zbiornika (jest wykonany jakiś otwór w siatce / konieczność zgięcia węża z cysterny, odległość cysterny od zbiornika do 5mb,)? Odległość cysterny od zbiornika do 5 mb.

Pytanie nr 12

Czy są ograniczenia w dojeździe do miejsca tankowania z cysterny kriogenicznej o masie całkowitej 40 MG i minimalnym promieniu skrętu 15 m?

Jeśli nie ma możliwości manewrowania pojazdem opisanym w pytaniu powyżej, proszę o określenie maksymalnej dopuszczalnej masy pojazdu? Czy cysterna musi się cofać przy podjeździe do stacji ciekłego tlenu medycznego, (jeżeli tak to ile metrów)? Dotychczas cysterny nie miały problemów z dojazdem.

Pytanie nr 13

Z jakiego materiału jest wykonana nawierzchnia drogi w najbliższym sąsiedztwie stacji ciekłego tlenu medycznego i postoju cysterny z tlenem medycznym (asfalt, beton, bruk, żwir, inne)? Asfalt, beton.

Pytanie nr 14

Czy są jakiekolwiek ograniczenia w ruchu (np. ograniczenie masy całkowitej, szerokość, wysokość pojazdów itp.) na drogach dojazdowych do miejsc montażu i tankowania zbiorników ? Dotyczy ograniczeń istniejących na drogach dojazdowych -lokalizacji zbiornika - poza terenem szpitala. Jeśli odpowiedź brzmi „tak”, proszę o wyspecyfikowanie tych ograniczeń. Brak ograniczeń.

Pytanie nr 15

Czy w odległości min. 7 metrów od stacji ciekłego tlenu medycznego i cysterny na czas rozładunku znajduje się: parking, studzienki kanalizacyjne, magazynowane oleje lub smary, otwarte źródła ognia, przejścia dla pieszych, drogi komunikacyjne dla karetek? Tak znajdują się.

Pytanie nr 16

Jeżeli konieczne to czy na czas rozładunku jest możliwe zablokowanie drogi i ruchu na niej (ze względu na lokalizację stacji ciekłego tlenu medycznego)? Nie ma takiej konieczności.

Pytanie nr 17

Czy Zamawiający posiada rampę butlową zgodna z normą PN-EN ISO 7396-1 z której będzie można zasilać Szpital w tlen medyczny w trakcie montażu zbiorników i parownic? Tak Zamawiający posiada rampę.

Pytanie nr 18

Ile butli można przypiąć do panelu jednocześnie? 28 sztuk.

Pytanie nr 19

Czy jest możliwość zmagazynowania większej ilości butli na czas podmiany? Tak jest.

Pytanie nr 20

Czy można odciąć stację ciekłego tlenu medycznego na czas podmiany i czy zawór odcinający jest własnością klienta? Tak.

Pytanie nr 21

Proszę o podanie szacunkowej częstotliwości dostaw ciekłego tlenu medycznego. 2 x w miesiącu.

Pytanie nr 22

Proszę o podanie szacowanej częstotliwości dostaw ciekłego azotu. W miarę potrzeb ok. 3 x w tygodniu.

Pytanie nr 23

Proszę o podanie wolumenu jednorazowej dostawy ciekłego azotu. Od 21 do 113 kg.

Pytanie nr 24

Czy Zamawiający dopuści dostawy gazów w butlach wykonawcy bez naliczania dodatkowej opłaty za dzierżawę butli ( zamiast napełniania butli Zamawiającego) ? Jeżeli dostawy 
w butlach bez żadnych opłat za dzierżawę butli to tak.

- Pytanie dotyczy Dwutlenku węgla ( Załącznik nr 2 , poz. 7 ):

- Czy produkt – dwutlenek węgla będzie miał bezpośredni kontakt z pacjentem i w jakich zabiegach będzie miał zastosowanie (krioterapia ) ? Nie będzie bezpośredniego kontaktu z pacjentem.

- Jeżeli produkt będzie miał bezpośredni kontakt z pacjentem, czy Zamawiający wymaga dokumentów potwierdzających iż dwutlenek węgla  jest  wyrobem medycznym czyli wpisu w rejestrze  Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych lub zgłoszenia wpisu, certyfikat ISO 13485, certyfikat dyrektywy 93/42/EEC (potwierdzenie znaku CE) i deklaracja zgodności wystawiona przez wytwórcę ?  Dwutlenek węgla techniczny (butla z kapilarą).

- Pytanie dotyczy Przeglądu instalacji gazów medycznych ( Załącznik nr 2 , poz. 18 ):

Czy Zamawiający wymagając wykonania przeglądu instalacji gazów medycznych  oczekuje dołączenia do oferty stosownych dokumentów potwierdzających że Wykonawca jest uprawniony do przeglądów i serwisowania medycznych instalacji gazowych tj. ; Certyfikat PN-EN ISO 13485:2003+AC:2007 wraz z aprobatą na Dyrektywę 93/42/EEC o wyrobach medycznych ? Tak.

- Czy zamawiający zgodzi się na wprowadzenie następujących modyfikacji i  na wykreślenia z projektu Umowy  ?

W § 2 – proponujemy zmienić zapis na;

- Wykonawca dostarczać będzie ciekły tlen medyczny sukcesywnie według wymagań i potrzeb Zamawiającego do siedziby SPZOZ MSW w Łodzi przy ul. Północnej 42 w ciągu 2 dni roboczych od chwili złożenia zapotrzebowania w formie pisemnej. Otrzymanie zamówienia winno być każdorazowo potwierdzone przez Wykonawcę.

W § 5 – proponujemy zmienić zapis na;

2 Zapłata za sprzedaż ciekłego tlenu medycznego nastąpi przelewem na konto bankowe wykonawcy w terminie …… dni, licząc od dnia doręczenia prawidłowo wystawionej wystawienia faktury Zamawiającemu, faktura będzie wystawiana po każdorazowym dostarczeniu przedmiotu zamówienia (termin płatności w ciągu trwania umowy nie podlega zmianie).

3 Zapłata za dzierżawę zbiornika miesięcznie brutto ………. PLN (słownie: ………) nastąpi  w terminie …… dni od dnia doręczenia prawidłowo wystawionej wystawienia faktury przez Wykonawcę.

4 Za datę zapłaty strony przyjmują dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

W § 7 – proponujemy zmienić zapis na;

- Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty Zamawiającemu kar umownych z następujących tytułów:

  - w wysokości 10% niezrealizowanej wartości przedmiotu zamówienia, jeżeli Wykonawca odstąpi od umowy  lub rozwiąże ją z powodu okoliczności, za które odpowiada wyłącznie Wykonawca,

W § 13 – proponujemy zmienić zapis na;

Ewentualne spory mogące wyniknąć ze stosunku objętego umową będą rozstrzygane przez właściwy Sąd Powszechny właściwy miejscowo dla Zamawiającego.

Zapisy projektu umowy nie ulegają zmianie.

Dyrektor

SP ZOZ MSW w Łodzi

dr n. med. Robert Starzec, MBA