Łódź, 01.09.2016 r.

dotyczy: postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie  prac budowlanych polegających na: dostosowaniu Zakładu Opiekuńczo Leczniczego wraz z instalacjami wewnętrznymi budynku Polikliniki SP ZOZ MSWiA w Łodzi przy ul. Północnej 42 do przepisów określonych
 w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 26.06.2012 w sprawie szczególnych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz.U. z 2012r;poz.739) nr 33/R/16

SP ZOZ MSWiA w Łodzi poniżej przedstawia pytania Wykonawcy 
w przedmiotowym postępowaniu.

Projekt wentylacji przewiduje wspólną instalację dla pomieszczeń sanitarnych i sal chorych. Rozwiązanie takie nie jest prawidłowe. Czy  Zamawiający przewiduje dokonanie zmiany w projekcie , czy należy do wyceny przyjąć rozwiązanie przewidziane projektem.

Należy przyjąć rozwiązanie przewidziane projektem.

W specyfikacji technicznej branży instalacji sanitarnej w punkcie 6.2.2. zapisano:

"Nagrzewnica wodna - Qg=13,8kW i oporze czynnika nie wyższym niż 0,7 kPa. Dodatkowo pusta sekcja na montaż modułu pompowego, pompa w dostawie centrali."

W dokumencie ZolMSW/PB w punkcie 14.9 (dot. instalacji c.o.) pompa obiegowa elektroniczna została uwzględniona jako armatura dla modernizowanej instalacji c.o.

Czy Zamawiający przewiduje możliwość montażu pompy po stronie wykonawcy c.o. jako odrębnego elementu i zrezygnowanie z gotowego kompletu centrali wentylacyjnej już wyposażonej w pompę? (Układ widoczny w dziale c.o. na rysunku ICO-06) . Nowe piony c.o. zasilają jedynie nagrzewnice, czy w takim przypadku nie będzie wystarczającym montaż jednej pompy w obrębie rozdzielacza w pomieszczeniu nr 9? Zgodnie ze specyfikacją.

2.

W dokumencie ZolMSW/PB w punkcie 14.4 zapisano:

"Projektowana instalacja c.o. zasilana będzie z istniejącego węzła c.o. zlokalizowanego w budynku głównym szpitala, za pośrednictwem węzła cieplnego rozdzielczego, który wymaga przeniesienia z pomieszczenia nr 26 (obecna lokalizacja) do pomieszczenia nr 9, w związku z projektowaną zabudową windy szpitalnej."

Czy Zamawiający może rozwinąć w/w punkt i w sposób szczegółowy określić nową drogę zasilenia przeniesionego węzła rozdzielczego? Zgodnie z projektem.

3.

W dokumencie ZolMSW/PW w punkcie 13.5 w zestawieniu podstawowych materiałów wymieniono baterie do obiektów szpitalnych.

Prosimy Zamawiającego o sprecyzowanie typu termostatycznych baterii umywalkowych, natryskowych i zlewozmywakowych (czy mają to być baterie manualne, łokciowe czy bezdotykowe). Termostatyczne manualne.

1.Czy Zamawiający posiada decyzję o pozwoleniu na budowę, jeśli tak poproszę o udostępnienie wraz z wymaganymi uzgodnieniami?

2. Czy Zamawiający przewiduje zlecenie na roboty dodatkowe, które mogą wyniknąć z uwagi na wymagane uzgodnienia w zakresie ochrony p.poż. a które nie są przewidziane na żadnym etapie prac projektowych.

Ad.. 1, 2 Nie dotyczy wyjaśnień treści SIWZ.

Dyrektor

SP ZOZ MSWiA w Łodzi

dr n. med. Robert Starzec, MBA