Załącznik nr 1e

INFORMACJE O ZABEZPIECZENIACH I KONSTRUKCJI BUDYNKÓW

- Lokalizacja obiektu

Budynek szpitala MSWiA zlokalizowany jest w Łodzi przy ul. Północnej 42 na nieruchomości 
o powierzchni około 2,3 ha. Na teren placówki zdrowotnej prowadzą wjazdy od strony ul. Północnej 
i Dwernickiego. Od strony placu wewnętrznego (dziedzińca) istnieje możliwość dostępu służb ratowniczych do każdej strefy pożarowej poszczególnych pawilonów szpitalnych oraz części administracyjno – biurowych wraz z przychodniami.

- Wymagania ochrony przeciwpożarowej

Powierzchnia, wysokość i liczba kondygnacji

Na terenie nieruchomości znajdują się: pawilony szpitalne stanowiące zwarty kompleks budynków wraz z częściami administracyjno – biurowymi i przychodniami. Budynki główne szpitala są cztero 
i pięcio kondygnacyjnymi, średniowysokimi pawilonami (h<25 m) w kształcie litery U, całkowicie podpiwniczonymi. Na poziomie parteru występuje połączenie poprzez łącznik ze starą częścią Polikliniki, w której znajdują się przychodnie.

Konstrukcja - ściany zewnętrzne, nośne i działowe murowane z cegły. Stropy międzykondygnacyjne żelbetowe, stropodachy z płyt korytkowych. Wyjątek stanowi więźba dachowa drewniana kryta papą na deskowaniu nad starą częścią Polikliniki.

Powierzchnia zabudowy – ok. 7980 m2.

Pow. użytkowa – około 22595 m2.

Kubatura 107360 m3.

Klatki schodowe - w budynku znajduje się 6 żelbetowych klatek schodowych obudowanych 
i zamykanych drzwiami zwykłymi. Przy głównych klatkach schodowych wewnątrz pawilonów szpitalnych występują windy, które łączą wszystkie kondygnacje budynków. Klatki schodowe nie posiadają urządzeń do usuwania dymu.

Obiekt łącznie posiada 4 wyjścia z poziomu parteru, dodatkowo 2 wyjścia z poziomu kondygnacji piwnicznej poprzez Izbę Przyjęć oraz byłą Stomatologię na dziedziniec wewnętrzny. W budynku znajduje się winda osobowa oraz windy do transportu chorych.

Obiekt wyposażony jest w instalacje:

- wewnętrzną instalację hydrantową stanowią zawory Ø52 zlokalizowane przy każdej klatce schodowej na poszczególnych kondygnacjach, które wyposażone są w odcinek węża 
i prądownicę zabudowane w metalowych i przeszklonych szafkach hydrantowych,

- oświetlenie ewakuacyjne (awaryjne) – oprawy autonomiczne z własnym zasilaniem. Ponadto szpital posiada rezerwowe zasilanie z agregatu prądotwórczego o mocy 44 kW. Załączenie zasilania awaryjnego następuje poprzez włączenie manualne przez pracowników działu technicznego (dyżur całodobowy). Pomieszczenia bloku operacyjnego i dwóch sal operacyjnych wyposażone w zestaw baterii akumulatorowych,

- Gaśnice – obiekt wyposażony jest w podręczny sprzęt gaśniczy (gaśnice proszkowe typu ABC 
i gaśnice śniegowe CO2) w ilości zgodnej z wymaganiami przepisów,

- Ogrzewanie - z lokalnego węzła ciepłowniczego, ogrzewanie miejskie ciepłownicze.

Budynek A zlokalizowany jest przy ul. Dwernickiego i jest połączony z budynkami B i C, które razem tworzą literę „C”. Jest pięciokondygnacyjny, podpiwniczony. Wyszczególnienie pomieszczeń:

- Niski Parter; Izba Przyjęć, Centralna Sterylizatornia, pomieszczenia magazynowe.

- Wysoki Parter; Centralna Rejestracja, poradnie specjalistyczne, sala konferencyjna, sekretariat, gabinet dyrektora, portiernia oraz punkty handlowe i gastronomiczne.

- I Piętro; Pracownia Hemodynamiki, RTG, fizykoterapia, Punkt Pobrań oraz poradnie specjalistyczne.

- II Piętro; Blok Operacyjny, OIOM, Oddział Urologiczny.

- III Piętro; Laboratorium, Oddział Chirurgii Naczyń.

Budynek B

Niski Parter; Apteka Szpitalna, Rezonans Magnetyczny, Dział Aparatury Medycznej, OKL, WKL, pomieszczenia gospodarcze.

- Wysoki Parter; Oddział Wewnętrzny, Dział Statystyki Medycznej.

- I Piętro; Oddział Chirurgii Onkologicznej.

- II Piętro; Oddział Kardiologii Interwencyjnej, Oddział Okulistyczny.

- III Piętro; Oddział Chirurgii Urazowej.

- IV Piętro; Oddział Ginekologiczny i Pracownia Enteroskopii.

Budynek C jest zlokalizowany od ul. Północnej, połączony przewiązką z budynkiem A, czterokondygnacyjny. Na poziomie piwnic znajduje się fizykoterapia, centrala telefoniczna, apteka. Pozostałe kondygnacje są w chwili obecnej niezagospodarowane.

Budynek wielofunkcyjny jest wolno stojący, jedno piętrowy, połączony z budynkiem B przewiązką 
na wysokości I piętra. W piwnicy znajdują się magazyny, na parterze Zakład Patomorfologii i Poradnia Medycyny Pracy. Na I piętrze są pomieszczenia przeznaczone na Oddział Pobytu Dziennego.

Budynek administracyjny jest budynkiem wolnostojącym. I piętrowy. W piwnicach zlokalizowane jest archiwum, na parterze poradni a na I piętrze pokoje administracji ZOZ. W portierni przy wejściu głównym od ul. Dwernickiego, przy wjeździe na teren szpitala od strony ul. Północnej i od ul. Źródłowej dyżurują całodobowo pracownicy ochrony. Konstrukcja – ściany murowane z cegły pełnej ceramicznej, strop oraz stropodach żelbetowy. Powierzchnia zabudowy – około 294 m2. Powierzchnia użytkowa ok. 421 m2. Klatki schodowe - budynek posiada jedną żelbetową otwartą klatkę schodową zamykaną drzwiami. Z budynku prowadzi jedno wyjście bezpośrednio na zewnątrz obiektu.

Odległość od obiektów sąsiadujących

Wszystkie budynki położone są na jednej działce budowlanej. Budynki główne pawilonów szpitalnych znajduje się w odległości:

- 15m od budynku administracyjnego,

- 25 m od budynków ABW.

Parametry pożarowe występujących substancji palnych

Materiałami palnymi mogą być produkty lecznicze, które są składowane w pom. magazynowym 
(w podpiwniczeniu) i na bloku operacyjnym, a także ich palne (kartonowe, papierowe i foliowe) opakowania oraz palne elementy wyposażenia pomieszczeń szpitalnych oraz administracyjno-biurowych. Poza budynkiem znajduje się magazyn z butlami z tlenem.

Ocena zagrożenia wybuchem pomieszczeń oraz przestrzeni zewnętrznych

Nie występują.

Podział obiektów na strefy pożarowe

Pawilony szpitala stanowią odrębne strefy pożarowe o powierzchni nie przekraczającej 5000 m2. Powierzchnia strefy pożarowej jest obliczana jako powierzchnia wewnętrzna budynku lub jego części.

Klasa odporności pożarowej budynku oraz klasa odporności ogniowej i stopień rozprzestrzeniania ognia elementów budowlanych

Główne elementy konstrukcyjne niepalne. Ściany zewnętrzne i środkowe niepalne (murowane z cegły ceramicznej). Ściany działowe murowane ceramiczne, stropy niepalne.

Budynek przychodni od strony ul. Północnej (stara Poliklinika) posiada stropy drewniane oraz dach drewniany kryty blachą – obiekt wpisany do ewidencji zabytków.

Wymagana klasa odporności pożarowej

- dla budynku: głównego szpitala - „B”

- dla budynku: przychodni Polikliniki - „C”

- dla budynku: administracyjnego – „D”

Sposób zabezpieczenia przeciwpożarowego instalacji użytkowych, a w szczególności: wentylacyjnej, ogrzewczej, elektroenergetycznej

Przedmiotowe instalacje nie wymagają specjalnych zabezpieczeń przeciwpożarowych. Obiekt wyposażony jest w następujące instalacje: elektryczną, odgromową, wodociągową, kanalizacyjną, centralnego ogrzewania (z węzła ogrzewania miejskiego), gazową (wykorzystywana w kuchni – główny zawór gazu umieszczony na budynku byłej Polikliniki na zewnątrz obiektu od strony wjazdu na plac wewnętrzny po stronie ul. Północnej oraz wentylację grawitacyjną i mechaniczną.

Wyposażenie w gaśnice

Wszystkie budynki wyposażone są w podręczny sprzęt gaśniczy (gaśnice proszkowe typu ABC i gaśnice śniegowe CO2) w ilości zgodnej z wymaganiami przepisów.

Zaopatrzenie w wodę do zewnętrznego gaszenia pożaru

Wymagana ilość wody do zewnętrznego gaszenia pożaru (dla hydrantów zewnętrznych) – 20 dm3/s łącznie z co najmniej dwóch hydrantów o średnicy 80 mm lub zapas wody 200 m3 w przeciwpożarowym zbiorniku wodnym. Wymaganą ilość wody do celów ppoż. zapewnia miejska sieć wodociągowa w ul. Północnej.

Drogi pożarowe

Główny dojazd do budynku zlokalizowany jest od strony ul. Dwernickiego i ul. Północnej (utwardzony i pokryty warstwą asfaltu), gdzie zlokalizowane są wejścia główne. Teren bezpośrednio przed budynkiem jest utwardzony.