1.	Część ogólna	3

1.1.	Przedmiot specyfikacji	3

1.2.	Wymagania ogolne	3

1.3.	Zakres stosowania Specyfikacji	3

1.4.	Zakres robót objętych Specyfikacją	4

1.5.	Określenia podstawowe	4

2.	Materiały	4

2.1.	Wymagania ogólne związane z materiałami i wyrobami stosowanymi w instalacji	4

2.2.	Przewody i kształtki	5

2.2.1.	Materiał	5

2.2.2.	Wykonanie	5

2.2.3.	Nawiewniki i wywiewniki	5

2.2.4.	Czerpnie i wyrzutnie	5

2.2.5.	Przepustnice	6

2.2.6.	Centrale wentylacyjne / klimatyzacyjne	6

2.2.7.	Wentylatory	6

2.2.8.	Izolacja	6

2.2.9.	Armatura instalacji chłodu	7

2.3.	Składowanie materiałów	7

3.	Wymagania dotyczące sprzetu i maszyn do montażu instalacji	7

4.	Wymagania dotyczące środków transportu	7

5.	Wymagania dotyczące prowadzenia robót budowlanych	7

5.1.	Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót	7

5.2.	Szczegółowe zasady wykonywania robót objętych niniejszą specyfikacją	8

5.2.1.	Montaż przewodów i kształtek	8

5.2.2.	Otwory rewizyjne i możliwość czyszczenia instalacji	8

5.2.3.	Montaż czerpni i wyrzutni	8

5.2.4.	Montaż przepustnic	9

5.2.5.	Montaż central wentylacyjnych / klimatyzacyjnych	9

5.2.6.	Montaż regulatorów przepływu powietrza	9

5.2.7.	Izolacja	9

5.2.8.	Montaż nawiewników i wywiewników	9

5.2.9.	Montaż wentylatorów	9

5.2.10.	Montaż klap ppoż.	10

5.2.11.	Montaż tłumików	10

5.2.12.	Montaż armatury instalacji chłodu	10

6.	Kontrola, badania i odbiór wyrobów i robót budowlanych	10

6.1.	Sprawdzenie kompletności wykonanych prac	10

6.2.	Badania ogólne	10

6.3.	Badanie wentylatorów i innych centralnych urządzeń wentylacyjnych	11

6.4.	Badanie wymienników ciepła	11

6.5.	Badanie filtrów powietrza	11

6.6.	Badanie czerpni i wyrzutni powietrza	11

6.7.	Badanie przepustnic wielopłaszczyznowych	11

6.8.	Badanie sieci przewodów	12

6.9.	Badanie nawiewników i wywiewników	12

6.10.	Badanie elementów regulacji automatycznej i szaf sterowniczych	12

6.11.	Pomiary kontrolne	12

6.12.	Kontrola działania instalacji chłodu	13

7.	Wymagania dotyczące obmiarów robót	13

7.1.	Ogólne zasady obmiaru robót i prowadzenia książki obmiarów	13

7.2.	Zasady określania ilości robót i materiałów	14

8.	Odbiór robót budowalanych	14

8.1.	Odbiór etapowy robót montażowych instalacji wentylacyjnej.	14

8.2.	Odbiór końcowy robót montażowych instalacji klimatyzacyjnej	14

8.3.	Odbiór końcowy robót montażowych instalacji zasilania nagrzewnic/chłodnic.	14

9.	Rozliczenie robót	15

10.	Dokumenty odniesienia	15

# Część ogólna

## Przedmiot specyfikacji

KOD CPV: 45331200-8, 45331000-6, 45331220-4

Niniejsza specyfikacja jest zestawieniem wymagań technicznych jakie winien spełnić wykonawca przy realizacji kontraktu na budowę instalacji wewnętrznej wentylacji mechanicznej, klimatyzacji oraz chłodu pomieszczeń sali operacyjnej dla zadania inwestycyjnego pn. „PRZYSTOSOWANIE SALI  OPERACYJNEJ ORTOPEDYCZNEJ NR 4 BLOKU OPERACYJNEGO NA SALĘ HYBRYDOWĄ  W SAMODZIELNYM PUBLICZNYM ZAKŁADZIE  OPIEKI ZDROWOTNEJ MSWiA W ŁODZI  PRZY UL. PÓŁNOCNEJ 42

Specyfikację należy rozpatrywać łącznie z rysunkami i innymi dokumentami opisującymi inwestycję i stanowi integralną część dokumentów kontraktowych. Wszelkie rozwiązania techniczne związane z prawidłową realizacją budowy i przekazaniem obiektu Inwestorowi, a nie zawarte w dokumentacji winne być wykonane zgodnie z obowiązującymi w budownictwie normami i sztuką budowlaną.

Roboty nie ujęte w dokumentacji, a wynikające z technologii budowy, zastosowania materiałów lub montażu urządzeń winny być uwzględnione w kosztorysie ofertowym Wykonawcy. Brak ich wyszczególnienia w dokumentacji nie jest podstawą do roszczeń finansowych Wykonawcy w stosunku do Inwestora lub Biura Projektów. Zmiany w przyjętych rozwiązaniach technicznych lub zastosowanych materiałach muszą zostać zatwierdzone przez projektanta.

Wykonawca jest całkowicie odpowiedzialny za sprawdzenie zakresu prac, ilości materiałów i urządzeń zgodnie z dokumentacją na etapie przetargu. W razie wystąpienia niezgodności opisu technicznego z dokumentacją rysunkową Wykonawca powinien zwrócić się pisemnie do Biura Projektów celem wyjaśnienia rozbieżności.

Zasada powyższa obowiązuje przy wyjaśnianiu wszelkich wątpliwości związanych z niniejszą dokumentacją.

## Wymagania ogólne

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizację robót zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczna, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z ustawą Prawo Budowlane.

Wszelkie zmiany i odstępstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogą powodować obniżenia wartości funkcjonalnych i użytkowych instalacji, a jeżeli dotyczą zamiany materiałów i określonych w dokumentacji technicznej na inne, nie mogą powodować zmniejszenia trwałości eksploatacyjnej.

W różnych miejscach Specyfikacji Technicznej podane są odnośniki do stosowanych norm i standardów. Przywołane normy i standardy winny być traktowane jako integralna część Specyfikacji Technicznych i czytane w połączeniu z Rysunkami i Specyfikacjami, w których są wymienione. Zakłada się, że Wykonawca dogłębnie zaznajomi się z ich zawartością i wymaganiami.

Zastosowanie będą miały ostatnie wydania norm i standardów według stanu na 30 dni przed datą zamknięcia przetargu, o ile wyraźnie nie stwierdzono inaczej. Roboty należy wykonywać w bezpieczny sposób, ściśle w zgodzie z obowiązującymi regulacjami, normami, standardami i wymaganiami określonymi w Specyfikacjach Technicznych.

## Zakres stosowania Specyfikacji

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robót budowlano – montażowych wymienionych w punkcie 1.1.

## Zakres robót objętych Specyfikacją

Zakres robót objętych ST obejmuje montaż instalacji wentylacji i klimatyzacji w istniejącym budynku, w tym: montaż przewodów wentylacyjnych, przepustnic regulacyjnych, nawiewników i wywiewników, czerpni i wyrzutni powietrza, central wentylacyjnych / klimatyzacyjnych, klap ppoż, montaż przewodów instalacji chłodu, armatury regulacyjnej oraz regulacja.

## Określenia podstawowe

Określenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej są zgodne z obowiązującymi Polskimi Normami i Specyfikacją Techniczną „Wymagania Ogólne”.

- Instalacja wentylacji – zestaw urządzeń, zespołów i elementów służących do zapewnienia w pełni automatycznego przygotowania powietrza z funkcjami grzania, chłodzenia, filtrowania, jak również jego zamierzoną wymianę.

- Przewód wentylacyjny – element, o zamkniętym obwodzie przekroju poprzecznego, stanowiący obudowę przestrzeni, przez którą przepływa  powietrze.

- Ogrzewanie powietrza – uzdatnianie powietrza polegające na podwyższeniu jego temperatury.

- Chłodzenie powietrza – uzdatnianie powietrza polegające na obniżeniu jego temperatury.

- Filtracja powietrza – uzdatnianie powietrza polegające na usuwaniu z niego zanieczyszczeń stałych lub ciekłych.

- Centrala wentylacyjna / klimatyzacyjna – zespół urządzeń służących do realizacji procesu wentylacji / klimatyzacji.

- Czerpnia  powietrza – element instalacji, przez który jest zasysane powietrze zewnętrzne.

- Wyrzutnia powietrza – element instalacji, przez który powietrze jest usuwane na zewnątrz.

- Przepustnica – zespół samodzielny lub wbudowany w urządzenie lub przewód wentylacyjny pozwalający na zamknięcie lub regulację strumienia powietrza przez zmianę oporu przepływu.

- Nawiewnik – element lub zespół, przez który powietrze wypływa do wentylowanego pomieszczenia.

- Wywiewnik – element lub zespół, przez który powietrze wypływa z wentylowanego pomieszczenia.

- WTW i OIW – Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych. Wymagania Techniczne COBRTI Instal Zeszyt 5.

- WTW i OICO – Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji centralnego ogrzewania. Wymagania Techniczne COBRTI Instal Zeszyt 2.

# Materiały

## Wymagania ogólne związane z materiałami i wyrobami stosowanymi w instalacji

Materiały z których wykonywane są wyroby stosowane w instalacjach wentylacyjnych i klimatyzacyjnych powinny odpowiadać warunkom stosowania w instalacjach.

Stopień zabezpieczenia antykorozyjnego obudów urządzeń powinien odpowiadać co najmniej właściwościom blachy stalowej ocynkowanej.

Powierzchnie obudów powinny być gładkie, bez załamań, wgnieceń, ostrych krawędzi i uszkodzeń powłok ochronnych.

Szczelność połączeń urządzeń i elementów instalacji z przewodami wentylacyjnymi powinna odpowiadać wymaganiom szczelności tych przewodów.

Należy zapewnić łatwy dostęp do urządzeń i elementów instalacji w celu ich obsługi, konserwacji lub wymiany.

Zamocowanie urządzeń i elementów instalacji powinno być wykonane z uwzględnieniem dodatkowych obciążeń związanych z pracami konserwacyjnymi.

Urządzenia i elementy instalacji powinny być zamontowane zgodnie z instrukcją producenta. Urządzenia i elementy instalacji powinny mieć dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

## Przewody i kształtki

## Materiał

Do wykonania instalacji wentylacji należy sotosować przewody i kształtki o przekrojach z blachy ocynkowanej oraz rur okrągłych Spiro. Połączenie skrzynek rozprężnych przy pomocy przewodów elastycznych typu flex.

Do wykonania instalacji chłodu nalezy stosować system rur i kształtek stalowych bez szwu

## Wykonanie

Przewody i kształtki należy wykonać zgodnie z PN-B-03434 Wentylacja - Przewody wentylacyjne - Podstawowe wymagania i badania.

Wymiary przewodów powinny odpowiadać wymaganiom normy PN B-03434, PN-EN 1505:2001, PN-EN 12220:2001.

Szczelność przewodów wentylacyjnych powinna odpowiadać wymaganiom normy:

PN-EN 1507:2007 - Przewody proste i kształtki wentylacyjne z blachy o przekroju prostokątnym -- Wymagania dotyczące wytrzymałości i szczelności przewodów

PN-EN Wentylacja budynków - Sieć przewodów - Wytrzymałość i szczelność przewodów z blachy o przekroju kołowym

Wykonanie kształtek kołowych powinno odpowiadać wymogom normy

PN-EN 1506:2007 PN-EN 1506 Wentylacja budynków -- Przewody proste i kształtki wentylacyjne z blachy o przekroju kołowym – Wymiary

PN-EN 1505 Wentylacja budynków -- Przewody proste i kształtki wentylacyjne z blachy o przekroju prostokątnym - Wymiary

Połączenia przewodów wentylacyjnych z blachy powinny odpowiadać wymogom normy PN-B-03434:1999, PN-EN 12220:2001.

## Nawiewniki i wywiewniki

Elementy ruchome nawiewników i wywiewników powinny być osadzone bez luzów, ale z możliwością ich przestawienia. Położenie ustalone powinno być utrzymywane w sposób trwały.

W wykonawstwie powinny być zastosowane nawiewniki i wywiewniki o parametrach technicznych i jakości określonej w części projektowej.

## Czerpnie i wyrzutnie

Czerpnie i wyrzutnie powinny być wykonane z blachy stalowej ocynkowanej.

Konstrukcja wyrzutni i czerpni powinna zabezpieczać instalacje przed wpływem warunków atmosferycznych np. przez zastosowanie żaluzji, daszków ochronnych itp.

Otwory wylotowe wyrzutni i czerpni powinny być zabezpieczone przed przedostawaniem się drobnych gryzoni, ptaków, liści itp.

## Przepustnice

Przepustnice do regulacji wstępnej i zamykające, nastawiane ręcznie, powinny być wyposażone w element umożliwiający trwałe zablokowanie dźwigni napędu w wybranym położeniu. Mechanizmy napędu przepustnic nie powinny mieć nadmiernych luzów powodujących powstawanie drgań i hałasu w czasie pracy instalacji.

Mechanizmy napędu przepustnic powinny umożliwić łatwą zmianę położenia łopat w pełnym zakresie regulacyjnym. Przepustnice powinny mieć wyraźne oznaczenie położenia otwartego i zamkniętego. Szczelność obudowy przepustnic powinna odpowiadać normą.

## Centrale wentylacyjne / klimatyzacyjne

Centrale wentylacyjne / klimatyzacyjne do montażu na dachu i w pomieszczeniu powinny być wyposażone we wszystkie urządzenia do realizacji procesu wentylacji.

W wykonawstwie należy stosować centrale wentylacyjne / klimatyzacyjne o jakości wykonania i parametrach technicznych określonych w projekcie. Dobór i konfiguracja centrali wg kart katalogowych załączonych do projektu.

## Wentylatory

Wentylatory wyciągowe do montażu na dachu i w pomieszczeniu powinny być wyposażone we wszystkie urządzenia do realizacji procesu wentylacji.

W wykonawstwie należy stosować wentylatory o jakości wykonania i parametrach technicznych określonych w projekcie.

## Izolacja

Kanały wentylacyjne prowadzone na zewnątrz należy zaizolować wełną mineralną o grubości 80mm z płaszczem z blachy stalowej ocynkowanej.

Kanały wentylacyjne prowadzone wewnątrz budynku należy zaizolować wełną mineralną o gr. 40mm.

Przewody wody lodowej należy izolować zimnochronnie izolacją ze spienionego kauczuku zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 z późniejszymi zmianami w sprawie warunków technicznych jakim odpowiadać maja budynki i ich usytuowanie

Nie wolno obłożyć izolacją termiczną żadnych instalacji przed wykonaniem  prób i odbioru. Izolacja nie może posiadać żadnych przerw w przejściach przez osłony zwłaszcza w przejściach przez ściany i inne płyty. Każda rura powinna być izolowana osobno.

## Armatura instalacji chłodu

Do regulacji przepływu oraz ciśnienia czynnika zastosowano przed każdym odbiornikiem na przewodzie powrotnym wielofunkcyjny zawór automatyczne oraz trójdrogowy z siłownikiem. Przed każdą centralą wentylacyjną należy zamontować filtr na przewodzie zasilającym, a także w najwyższym punkcie odpowietrzniki automatyczne z zaworami stopowymi. Na przewodzie powrotnym chłodnic central wentylacyjnych zamontować zawór spustowy w najniższym punkcie instalacji. Każde odejście przewodów do central wentylacyjnych zabezpieczono zaworami odcinajacymi.

## Składowanie materiałów

Przewody wentylacyjne, kształtki, przepustnice nawiewniki i wywiewniki, klapu p.poż. przechowywać w zamkniętych pomieszczeniach, oświetlonych, suchych i dobrze wentylowanych.

Składować na płaskim, równym, utwardzonym podłożu, zabezpieczonym przed gromadzeniem wód opadowych oraz przed działaniem słońca i deszczu. Pierwszą warstwę układać na podkładach drewnianych. Elementy wentylacyjne należy składować układając je wg poszczególnych grup, wielkości i gatunków w sposób umożliwiający dostęp do poszczególnych stosów lub pojedynczych sztuk elementów.

Armaturę odcinającą, regulacyjną i pomiarową należy przechowywać w zamkniętych pomieszczeniach, oświetlonych, suchych, ogrzewanych i dobrze wentylowanych. Składować układając wg poszczególnych grup, wielkości i gatunków w sposób umożliwiający dostęp do poszczególnych stosów lub elementów.

# Wymagania dotyczące sprzetu i maszyn do montażu instalacji

Wykonawca przystępujący do wykonania instalacji wentylacji i klimatyzacji powinien wykazać się możliwością korzystania z właściwego sprzętu budowlanego umożliwiającego prawidłowe wykonanie instalacji, w tym specjalistycznego sprzętu do montażu przewodów, podwieszeń, izolacji, a także rusztowań do montażu przewodów itp. Wykonawca powinien także mieć sprzęt do wykonywania połączeń spawanych i lutowanych oraz sprzęt do wykonywania otworów w ścianach dla prowadzenia przewodów. Sprzęt montażowy musi być w pełni sprawny i dostosowany do technologii wykonania, warunków wykonywania robót oraz racjonalnego wykorzystania na budowie. Wykonawca powinien przed przystąpieniem do robót uzgodnić sprzęt z inspektorem nadzoru.

# Wymagania dotyczące środków transportu

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania tylko takich środków transportu jakie nie wpłyną niekorzystnie na stan i jakość transportowanych materiałów.

Warunki ogólne stosowania transportu podano w Specyfikacji Technicznej „Warunki Ogólne”.

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania tylko takich środków transportu jakie nie wpłyną niekorzystnie na stan i jakość transportowanych materiałów.

# Wymagania dotyczące prowadzenia robót budowlanych

## Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową lub kontraktem, za ich zgodność z dokumentacją projektową i wymaganiami specyfikacji technicznych oraz Programem Zapewnienia Jakości, projektem organizacji robót i poleceniami inspektora nadzoru inwestorskiego.

## Szczegółowe zasady wykonywania robót objętych niniejszą specyfikacją

## Montaż przewodów i kształtek

Przewody powinny być zamocowane do przegród budynku w odległości min. 100 mm, umożliwiającej szczelne wykonanie połączeń poprzecznych.

Przejścia przewodów przez przegrody budynku należy wykonywać w otworach, których wymiary są od 50 do 100 mm większe od wymiarów zewnętrznych przewodów lub przewodów z izolacją. Przewody na całej grubości przegrody powinny być obłożone wełną mineralną lub innym materiałem elastycznym o podobnych właściwościach.

Przejścia przewodów przez przegrody oddzielenia pożarowego należy zabezpieczyć zgodnie z rozwiązaniami systemowymi.

Przewody instalacji chłodu powinny być układane zgodnie z projektem technicznym. Należy zachować spadki przewodów w celu zapewnienia możliwości odpowietrzenia i opróżnienia instalacji. W najwyższych punktach należy zamontować odpowietrzniki automatyczne, a w najniższych zawory spustowe.

Wsporniki i mocowanie rur i urządzeń wykonaną w systemie montażowym zapewniając izolację wibro-akustyczną pomiędzy montowaną instalacją a elementem konstrukcyjnym, do którego jest mocowana. Instalacje powinny być kotwione do przegród budowlanych z zastosowaniem obejm zapewniających możliwość swobodnego przesuwania się rury w ich wnętrzu.

Konstrukcja i rozmieszczenie podpór powinny umożliwić łatwy i trwały montaż przewodu, a konstrukcja i rozmieszczenie podpór przesuwnych powinny zapewnić swobodny, poosiowy przesuw przewodu. Zasady montażu instalacji oraz rozstaw podpór zgodnie z instrukcją montażu wybranego systemu.

Materiał podpór i podwieszeń powinna charakteryzować odpowiednia odporność na korozję w miejscu zamontowania. Zamocowanie przewodów do konstrukcji budowlanej powinno przenosić obciążenia wynikające z ciężarów:

- przewodów;

- materiału izolacyjnego;

- tłumików, przepustnic;

- elementów składowych podpór lub podwieszeń;

- osoby lub osób, które będą stanowiły dodatkowe obciążenie w czasie czyszczenia lub konserwacji.

## Otwory rewizyjne i możliwość czyszczenia instalacji

Czyszczenie instalacji powinno być zapewnione przez zastosowanie otworów rewizyjnych w przewodach instalacji lub demontaż elementu składowego instalacji. Otwory rewizyjne powinny umożliwiać oczyszczenie wewnętrznych powierzchni przewodów, a także urządzeń i elementów instalacji, jeśli konstrukcja tych urządzeń i elementów nie umożliwia ich oczyszczenia w inny sposób. Wykonanie otworów rewizyjnych nie powinno obniżać wytrzymałości i szczelności przewodów, jak również własności akustycznych i przeciwpożarowych. Należy zapewnić dostęp w celu czyszczenia do następujących, zamontowanych w przewodach urządzeń:

- przepustnice ( z dwóch stron);

- tłumiki hałasu o przekroju prostokątnym (z dwóch stron);

- filtry (z dwóch stron).

## Montaż czerpni i wyrzutni

Wyrzutnie i czerpnie powinny być zamontowane w sposób zapewniający nieprzedostawanie się opadów do kanałów oraz zabezpieczone siatką o oczkach 1x1 mm.

## Montaż przepustnic

Przepustnice należy montować w sposób zapewniający szczelność połączenia na prostych odcinkach przewodów w odległości od kolan lub odgałęzień:

- trzech średnic równoważnych – przepustnice jednopłaszczyznowe,

- dwóch średnic równoważnych – przepustnice wielopłaszczyznowe o współbieżnym ruchu łopat,

- jednej średnicy równoważnej – przepustnice wielopłaszczyznowe o przeciwbieżnym ruchu łopat.

Przepustnice powinny być montowane w sposób zapewniający łatwy dostęp dla obsługi.

## Montaż central wentylacyjnych / klimatyzacyjnych

Centrale powinny być zamontowane zgodnie z wytycznymi producenta w taki sposób, aby zapewnić dostęp do konserwacji i obsługi poszczególnych urządzeń i aparatury regulacji automatycznej.

Przy montażu urządzeń należy:

- ustawiać urządzenia tak, aby umożliwić demontaż i wymianę poszczególnych części składowych centrali, zapewnić szczelne połączenia kołnierzowe.

## Montaż regulatorów przepływu powietrza

Dla zapewnienie pradidłowego działania urządzenia zaleca się zachowanie przy montażu regulatorów następujących zasad:

- długość odcinka prostego przed regulatorem 2 x średnica

- długość odcinka prostego za regulatorem 1 x średnica

Podłączenie jednostki pomiarowo-sterująco-wykonawczej powinna wykonać zgodnie ze schematem podanym w załączonej do urządzenia dokumentacji, odpowiednio wykwalifikowana osoba.

## Izolacja

Izolacja przewodów wentylacyjnych powinna być właściwie wykonana poprzez mocowanie za pomocą mat izolacyjnych z klejem lub gwożdzi samoprzylepnych lub do zgrzewania. Szczelność izolacji należy zapewnić poprzez stosowanie taśm uszczelniających wykonanych z aluminium.

## Montaż nawiewników i wywiewników

Nawieniki i wywiewniki należy montować zgodnie z zaleceniami producenta. Elementy ruchome nawiewników i wywiewników powinny być osadzone bez luzów, ale z możliwością ich przestawienia. Położenie ustalone powinno być utrzymywane w sposób trwały.

## Montaż wentylatorów

Wentylatory należy zamontować zgodnie z wytycznymi producenta w miejscach wskazanych w dokumentacji projektowej. Należy sprawdzić, czy zasialnie eketryczne jest zgodne z wartościami napięcia i częstotliwości podanymi na tabliczce znamionowej. Montaż powinien odbyć się w spoób zapewniający wymagania gwarancyjne producenta.

## Montaż klap ppoż.

Klapy odcianające przeciwpożarowe montować zgodnie z technologią producenta klap. Szczelinę pomiędzy klapą a przegrodą należy dokładnie wypełnić zaprawą murarską cementową, cementowo-wapienną lub betonem.

## Montaż tłumików

Tłumiki nalezy montować w pozycji pionowej lub poziomej przy pomocy zawiesi.

## Montaż armatury instalacji chłodu

Armatura powinna odpowiadać warunkom pracy (ciśnienie, temperatura) instalacji, w której jest zainstalowana. Przed instalowaniem armatury należy usunąć z niej zaślepienia i ewentualne zanieczyszczenia. Armatura po sprawdzeniu prawidłowości działania, powinna być instalowana tak, żeby była dostępna do obsługi konserwacji. Armaturę na przewodach należy tak instalować, żeby kierunek przepływu wody instalacyjnej był zgodny z oznaczeniem kierunku przepływu na armaturze. Armatura na przewodach powinna być zamocowana do przegród lub konstrukcji wsporczych przy użyciu odpowiednich wsporników, uchwytów lub innych trwałych podparć.

# Kontrola, badania i odbiór wyrobów i robót budowlanych

Odbiór robót należy przeprowadzić zgodnie z wymaganiami określonymi w PN EN 12599 i zawartymi w WTW i OIW.

## Sprawdzenie kompletności wykonanych prac

W ramach tego etapu prac odbiorowych należy przeprowadzić następujące działania:

- porównanie wszystkich elementów wykonanej instalacji ze specyfikacją projektową, zarówno  w zakresie materiałów, jak i ilości oraz, jeśli to konieczne, w zakresie właściwości i części zamiennych;

- sprawdzenie zgodności wykonania instalacji z obowiązującymi przepisami oraz zasadami technicznymi

- sprawdzenie dostępności dla obsługi instalacji ze względów na działanie, czyszczenie i konserwację;

- sprawdzenie czystości instalacji;

- sprawdzenie kompletności dokumentów niezbędnych do eksploatacji instalacji.

## Badania ogólne

Należy wykonać następujące badania:

- dostępność dla obsługi;

- stanu czystości urządzeń, wymienników ciepła i systemu rozprowadzania powietrza;

- rozmieszczenia i dostępność otworów do czyszczenia instalacji;

- kompletności znakowania;

- realizacji zabezpieczeń przeciwpożarowych (rozmieszczenia klap pożarowych, powłok ogniochronnych itp.);

- rozmieszczenia zgodnie z projektem izolacji cieplnych i paroszczelnych;

- zabezpieczeń antykorozyjnych konstrukcji montażowych i wsporczych;

- zainstalowania urządzeń, zamocowania przewodów itp. w sposób nie powodujący przenoszenia drgań;

- środków do uziemienia przewodów.

## Badanie wentylatorów i innych centralnych urządzeń wentylacyjnych

- sprawdzenie, czy elementy urządzenia zostały połączone w prawidłowy sposób;

- sprawdzenie zgodności tabliczek znamionowych (wielkości nominalnych)

- sprawdzenie konstrukcji i właściwości (np.  podwójna obudowa);

- badanie prze oględziny szczelności urządzeń i łączników elastycznych;

- sprawdzenie zainstalowania wibroizolatorów;

- sprawdzenie zamocowania silników;

- sprawdzenia prawidłowości obracania się wirnika w obudowie;

- sprawdzenie naciągu i liczby pasów klinowych

- sprawdzenie odwodnienia z uszczelnieniem;

- sprawdzenie zgodności prędkości obrotowej wentylatora i silnika z danymi na tabliczce znamionowej

## Badanie wymienników ciepła

- sprawdzenie zgodności tabliczek znamionowych z projektem;

- sprawdzenie szczelności zamocowania w obudowie;

- sprawdzenia, czy nie ma uszkodzeń

- sprawdzenie materiału z jakiego wykonano wymienniki;

- sprawdzenie prawidłowości przyłączenia zasilenia i powrotu czynnika;

- sprawdzenie warunków zainstalowania zaworów regulacyjnych;

- sprawdzenie, czy nie ma uszkodzeń odkraplaczy;

- sprawdzenie, czy zainstalowano urządzenie przeciwzamrożeniowe na lub w wymienniku ciepła.

## Badanie filtrów powietrza

- sprawdzenie zgodności typu i klasy filtrów na podstawie danych projektowych;

- sprawdzenie zainstalowania i uszczelnienia filtra w obudowie;

- sprawdzenie systemu filtracji pod względem ewentualnych uszkodzeń;

- sprawdzenie wskaźnika różnicy ciśnienia pod  względem uszkodzenia i prawidłowości poziomu płynu pomiarowego;

- sprawdzenie zestawu zapasowych filtrów (zgodnie z umową);

- sprawdzenie czystości filtra.

## Badanie czerpni i wyrzutni powietrza

Sprawdzenie wielkości, materiału i konstrukcji żaluzji zewnętrznych z danymi projektowymi.

## Badanie przepustnic wielopłaszczyznowych

Sprawdzenie rodzaju przepustnic i uszczelnienia

## Badanie sieci przewodów

- badanie wyrywkowe szczelności połączeń przewodów przez sprawdzenie wzrokowe i kontrolę dotykową;

- sprawdzenie wyrywkowe, czy wykonanie kształtek jest zgodne z projektem,

## Badanie nawiewników i wywiewników

Sprawdzenie, czy typy, liczba i rozmieszczenie odpowiada danym projektowym.

## Badanie elementów regulacji automatycznej i szaf sterowniczych

- sprawdzenie kompletności każdego układu regulacji na podstawie schematu regulacji;

- sprawdzenie rozmieszczenia czujników;

- sprawdzenie kompletności i rozmieszczenia regulatorów;

- sprawdzenie szaf sterowniczych na zgodność z projektem odnośnie:

- umiejscowienia, dostępu;

- rozmieszczenia części zasilających i części regulacyjnych;

- systemu zabezpieczeń;

- wentylacji;

- oznaczenia;

- typów kabli;

- uziemienia

- schematów połączeń w obudowach.

## Pomiary kontrolne

Celem pomiarów kontrolnych jest uzyskanie pewności, że instalacja osiąga parametry projektowe i wielkości zadane zgodnie z wymaganiami.

Badania należy przeprowadzić w oparciu o Normę PN-EN 12599:2013 Wentylacja budynków -- Procedury badań i metody pomiarowe stosowane podczas odbioru instalacji wentylacji i klimatyzacji.

W trakcie kontroli działania instalacji należy zweryfikować takie parametry jak:

- wartości temperatury powietrza nawiewanego, wywiewanego oraz w pomieszczeniach,

- wartości wilgotności względnej w powietrzu nawiewanym, wywiewanym,

- ilości powietrza wentylacyjnego nawiewanego i wywiewanego z pomieszczeń,

- prędkości powietrza oraz stopnia turbulencji w strefie przebywania ludzi,

- poziomu hałasu generowanego przez instalacje i urządzenia wentylacyjne.

Procedurą potwierdzającą przeprowadzanie kontroli działania instalacji i urządzeń są pomiary kontrolne oraz sporządzone na ich podstawie protokoły pomiarowe.

Wszystkie pomiary wentylacji należy wykonywać zgodnie z wiedzą techniczną oraz z wykorzystaniem odpowiednich przyrządów pomiarowych. Dodatkowo w celu zapewnienia wiarygodności pomiarów kontrolnych należy określić położenie punktów pomiarowych. Lokalizacja punktów pomiarowych musi być dostosowana do przyjętej metodyki pomiaru i rodzaju przyrządu pomiarowego. Do prowadzenia pomiarów należy stosować wyłącznie przyrządy, które zostały prawidłowo skalibrowane, zgodnie z wytycznymi producenta przyrządu oraz są w dobrym stanie technicznym. Podczas prowadzenia pomiarów kontrolnych konieczne jest zapewnienie w danym obiekcie warunków zgodnych z założeniami projektu lub opisanie w protokołach pomiarowych warunków brzegowych w jakich pomiar przeprowadzono i odniesienia tych warunków do stanu projektowanego..

## Kontrola działania instalacji chłodu

Celem kontroli działania instalacji chłodzenia jest potwierdzenie możliwości działania instalacji zgodnie z wymaganiami. Badanie to pokazuje, czy poszczególne elementy instalacji zostały prawidłowo zamontowane i działają efektywnie.

Prace wstępne

Przed montażem izolacji cieplnych należy zabezpieczyć projektowaną instalację powłokami antykorozyjnymi oraz przeprowadzić próby szczelności.

Przed rozpoczęciem kontroli działania instalacji należy wykonać następujące prace wstępne:

- próbny ruch całej instalacji w warunkach różnych obciążeń (72 godziny)

- nastawienie i sprawdzenie urządzeń zabezpieczających

- nastawienie układu regulacji

- nastawienie elementów zasilania elektrycznego zgodnie z wymaganiami projektowymi

- przedłożenie protokołów z wszystkich pomiarów wykonanych w czasie regulacji wstępnej

- przeszkolenie służb eksploatacyjnych

Procedura prac

Kontrola działania powinna postępować w kolejności od pojedynczych urządzeń i części składowych instalacji, do całych instalacji.

Poszczególne części składowe i układy regulacji powinny być doprowadzone do określonych warunków pracy (np. ogrzewanie/chłodzenie, użytkowanie/nieużytkowanie pomieszczeń, stany alarmowe itp.). Powyższe powinno uwzględniać blokady i współdziałanie różnych układów regulacji, jak również sekwencję regulacji i symulacji nadzwyczajnych warunków, dla których zastosowano dany układ regulacji lub wstępnie określona odpowiedź regulacji. Nie jest wystarczające poleganie na wskazaniach elementów regulacyjnych i innych pośrednich wskaźnikach. W celu potwierdzenia prawidłowego działania urządzeń regulacyjnych należy również obserwować zależność między sygnałem wymuszającym a działaniem tych urządzeń. Działanie regulatora sprawdza się przez kilkakrotną zmianę jego nastawy w obu kierunkach, sprawdzając jednocześnie działanie spowodowane przez ten regulator.

Należy obserwować stabilności działania instalacji jako całości. W czasie kontroli działania instalacji należy dokonać weryfikacji poprzednio wykonanych badań, nastaw i regulacji wstępnej instalacji.

# Wymagania dotyczące obmiarów robót

## Ogólne zasady obmiaru robót i prowadzenia książki obmiarów

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres robót wykonywanych zgodnie z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną, w ustalonych jednostkach. Książka obmiarów stanowi dokument pozwalający na rzeczywisty obmiar robót. Obmiaru wykonanych robót dokonuje w sposób ciągły kierownik budowy. Podstawą dokonywania obmiarów, określających zakres prac wykonywanych w ramach poszczególnych pozycji, jest przedmiar robót, będący integralną częścią  dokumentacji projektowej.

## Zasady określania ilości robót i materiałów

Długości pomiędzy wyszczególnionymi punktami będą obmierzane poziomo, wzdłuż linii osiowej, i podawane w [m]. Objętości będą wyliczane w [m3], powierzchnie w [m2], a sprzęt i urządzenia w [szt.]. Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą określane w [kg] lub [Mg].

# Odbiór robót budowalanych

Odbiory robót powinny być przeprowadzane komisyjnie. Do odbioru powinna zostać powołana komisja w składzie:

- Przedstawiciel Inwestora

- Przedstawiciel Wykonawcy

- Przedstawiciel Nadzoru

- Przedstawiciel Użytkownika

- Projektant

## Odbiór etapowy robót montażowych instalacji wentylacyjnej.

Odbiorowi etapowemu podlegają następujące elementy robót:

- przewody obudowane, dla których wymagana jest próba szczelności,

- fundamenty pod centrale klimatyzacyjne, filtry,

- otwory w ścianach, stropach i dachach,

- miejsca, na których mają być zamontowane tablice regulacyjne lub szafy kontrolno-pomiarowe, przepustnice montowane w niedostępnych przewodach wentylacyjnych.

Po zakończeniu odbioru należy sporządzić protokół odbioru technicznego – częściowego instalacji wentylacji wg wzoru zamieszczonego w WTW i OIW, załącznik 1.

## Odbiór końcowy robót montażowych instalacji klimatyzacyjnej

Końcowy odbiór techniczny należy przeprowadzić po zakończeniu montażu i przeprowadzeniu prób na podstawie wymagań WTW i OIW. Po zakończeniu odbioru należy sporządzić protokół odbioru technicznego – końcowego instalacji wentylacji wg wzoru zamieszczonego w WTW i OIW, załącznik 2.

## Odbiór końcowy robót montażowych instalacji zasilania nagrzewnic/chłodnic.

Końcowy odbiór techniczny należy przeprowadzić po zakończeniu montażu i przeprowadzeniu prób na podstawie wymagań określonych w specyfikacji technicznej. Po zakończeniu odbioru należy sporządzić protokół odbioru technicznego – końcowego instalacji wg ustaleń zawartych w WTW i O Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe.

# Rozliczenie robót

Zasady rozliczania robót montażowych instalacji wentylacji nie odbiegają od zasad określonych w SST – część ogólna.

# Dokumenty odniesienia

- PN-EN 12792:2006 Wentylacja budynków -- Symbole, terminologia i oznaczenia na rysunkach

- PN-B-03420:1976	Wentylacja i klimatyzacja – Parametry obliczeniowe powietrza zewnętrznego.

- PN-B-03421:1978	Wentylacja i klimatyzacja – Parametry obliczeniowe powietrza wewnętrznego w pomieszczeniach przeznaczonych do stałego przebywania ludzi.

- PN-83/B-03430	Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej - Wymagania

- PN-EN 01751:2002	Wentylacja budynków - Urządzenia wentylacyjne końcowe - Badania aerodynamiczne przepustnic regulacyjnych i zamykających

- PN-EN 12599:2013	Wentylacja budynków - Procedury badań i metody pomiarowe dotyczące odbioru wykonanych instalacji wentylacji i klimatyzacji

Inne opracowania:

- Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Instalacji Wentylacyjnych COBRTI Instal

- Ustawa Prawo Budowlane Dz. U. Nr 89, poz.414 z dnia 7 lipca 1994 r. z późn. zm.

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie DZ. U. Nr 75, poz. 690 z dnia 12 kwietnia 2002 r. z późniejszymi zmianami.

- Dz. U. Nr 47, poz. 401 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dn. 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych.

UWAGA

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy Normy, nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim.

Przywołanie przepisu, który został znowelizowany obliguje Wykonawcę do stosowania jego aktualnej treści.

Opracował:

dr inż. Jacek Wiśniewski