## MSW
SZPITAL MSWiA - SALA OPERACYJNA
TABLICA "1T-IT7"
Lp. | Odbiorniki | Pi | kz | cos fi | tg fi | Pz | Q | S | Prąd J
|  | kW | - | - | - | kW | kvar | kVA | A
1. | Obwody IT | 11.43 | 0.7 | 0.8 | 0.75 | 8.001 | 6.0008
| Łącznie | 11.43 | 0.7 | 0.8 | 0.75 | 8.001 | 6.0008 | 10.0013 | 43.4837
TABLICA "1T-IT7"
Lp. | Odbiorniki | Pi | kz | cos fi | tg fi | Pz | Q | S | Prąd J
|  | kW | - | - | - | kW | kvar | kVA | A
1. | Gniazda wtyczkowe med. | 1.2 | 0.6 | 0.85 | 0.61974 | 0.72 | 0.44622
2. | Gniazda komputerowe | 5.8 | 0.4 | 0.85 | 0.61974 | 2.32 | 1.4378
3. | Gniazda w kolumnach | 4.8 | 0.6 | 0.85 | 0.61974 | 2.88 | 1.7849
4. | Gniazda elektryczne | 5.8 | 0.4 | 0.88 | 0.53974 | 2.32 | 1.2522
5. | Lampa operacyjna | 0.3 | 0.5 | 0.95 | 0.32868 | 0.15 | 0.049303
6. | Stół operacyjny | 0.2 | 0.1 | 0.8 | 0.75 | 0.02 | 0.015
7. | Szafa PPD | 0.5 | 0.7 | 0.8 | 0.75 | 0.35 | 0.2625
| Łącznie | 18.6 | 0.47097 | 0.85784 | 0.59907 | 8.76 | 5.2479 | 10.2117 | 44.3985