Łódź, 21.11.2018 r.

dotyczy: postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego na „Wykonanie prac budowlanych polegających na: Utworzeniu Ośrodka Elektrofizjologii i leczenia chorób serca oraz rehabilitacji kardiologicznej w Oddziale Chorób Wewnętrznych z samodzielnym pododdziałem kardiologicznym w SP ZOZ MSWiA w Łodzi przy ul. Północnej 42” – nr sprawy: 54/R/18

SP ZOZ MSWiA w Łodzi poniżej przedstawia pytania Wykonawcy 
w przedmiotowym postępowaniu.

- Jaka jest konkretnie maksymalna wydajność wentylatorów oddymiających? Rozbieżność informacji w opisie i na rysunku.

W części opisowej projektu wystąpiła omyłka pisarska.

Zaprojektowano dwa wentylatory kanałowe osiowe pracujące niezależnie o płynnej regulacji przepływu w zakresie Vmin=12240 m3/h;  Vmax=21050 m3/h;

- Ze względu na skomplikowany charakter wyceny prosimy o przesunięcie terminu składania ofert.

Termin składania ofert nie ulega zmianie.

Dyrektor

SP ZOZ MSWiA w Łodzi
                                                                                                        dr n. med. Robert Starzec, MBA