SPIS TREŚCI

SPIS RYSUNKÓW	1

1. Warunki formalno – prawne	2

2. Przedmiot i zakres opracowania	2

3. Opis stanu istniejącego	2

4. Opis rozwiązań projektowych	3

4.1. Instalacja kanalizacji sanitarnej	3

4.2. Instalacje wodociągowe sanitarne	4

4.3. Zasilenie hydrantu przeciwpożarowego	5

4.4. Próby hydrauliczne i płukanie instalacji wodnych	6

5. Uwagi końcowe	6

SPIS RYSUNKÓW

| Numer | Nazwa rysunku | Skala |
| --- | --- | --- |
| S – 1 | Rzut piwnic – instalacje wodno – kanalizacyjne | 1:50 |
| S – 2 | Rzut parteru – instalacje wodno – kanalizacyjne | 1:50 |
| S – 3 | Rozwinięcia kanalizacji sanitarnej | 1:100 |
| S – 4 | Aksonometria instalacji wodnych | 1:50 |

1. Warunki formalno – prawne

Opis techniczny sporządzono zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transpor-tu, Budownictwa i Gospodarski Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 roku w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. poz. 462 z 2012r.).

Dane ogólne:

1.1.	Inwestor:			Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji

w Łodzi

91-425 Łódź, ul. Północna 42

1.2.	Adres inwestycji:		91-425 Łódź, ul. Północna 42

1.3.	Temat:			Modernizacja Zakładu Patomorfologii

w SP ZOZ MSWiA

1.4.	Branża:			Instalacje sanitarne wodno – kanalizacyjne

1.5.	Podstawy opracowania:	zlecenie Inwestora na wykonanie opracowania,

branża architektoniczno – budowlana,

opracowanie technologiczne,

inwentaryzacja stanu istniejącego,

dokumentacje archiwalne obiektu,

uzgodnienia z Inwestorem,

przepisy, normy i literatura techniczna.

2. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem inwestycji jest modernizacja zakładu patomorfologii. Zakres ni-niejszego opracowania obejmuje projekt budowlany wykonawczy przebudowy insta-lacji wewnętrznych wodno – kanalizacyjnych.

3. Opis stanu istniejącego

Przedmiotowy obiekt wyposażony jest w instalacje wodociągowe wody zimnej i ciepłej wraz z cyrkulacją oraz kanalizacji sanitarnej. W obiekcie występuje wyodręb-niona instalacja hydrantów przeciwpożarowych. Instalacja zasila hydrant przeciwpo-żarowy HP25 zlokalizowany na oddziale szpitalnym na I-szym piętrze. Instalacje na cele bytowe są odcięte od zasilenia hydrantów zaworem pierwszeństwa zabezpie-czającym przed niekontrolowanym wypływem z nich wody na wypadek ich awarii. Ist-niejące instalacje wodociągowe wykonane są z rur stalowych ocynkowanych o połą-czeniach gwintowanych, instalacje kanalizacyjne z rur żeliwnych oraz tworzywowych PVC. Na parterze w obrębie lokalu zajmowanego przez zakład patomorfologii insta-lacje są zabudowane. Przez lokal przebiegają również instalacje obsługujące I-sze piętro oraz odprowadzające wody opadowe z dachu, które są przewidziane do po-zostawienia.

4. Opis rozwiązań projektowych

4.1. Instalacja kanalizacji sanitarnej

Projektuje się demontaż starych instalacji kanalizacyjnych obsługujących wy-łącznie pomieszczenia lokalu zajmowanego przez zakład patomorfologii. Instalacje obsługujące I-sze piętro należy pozostawić. Nowe instalacje dla obsługi lokalu prze-widuje się włączyć do istniejących pionów przebiegających przez lokal oraz instalacji w podpiwniczeniu. Lokalizacja miejsc włączeń podana w części graficznej opracowa-nia. Nowe ciągi poziome instalacji kanalizacyjnych projektuje się prowadzić w przest-rzeni podpiwniczenia.

Trasy rurociągów, średnice oraz wymagane spadki prowadzenia przewodów podano w części graficznej opracowania – minimalne wymagane spadki 2%. Główne istniejące piony kanalizacyjne Ø 110 mm są wyprowadzone ponad dach budynku, zakończone przy pomocy wywiewek kanalizacyjnych. Dla nowych podejść przewidu-je się ich zakończenie w pomieszczeniach przy pomocy zaworów napowietrzających. Podejścia do przyborów prowadzić zgodnie z kierunkiem odpływu ścieków ze spad-kami minimum 2%. Podejścia do przyborów wykonać o średnicach króćców odpływo-wych przyborów i nie mniejszych niż 50 mm. Instalacje kanalizacyjne w przestrzeni piwnic projektuje się prowadzić natynkowo, a w pozostałej części obiektu w systemie zakrytym, stosując w miarę możliwości bruzdowanie oraz zabudowę przewodów.

Przewody kanalizacyjne w budynku projektuje się wykonać w technologii rur i kształtek PVC kielichowych łączonych na wcisk z uszczelnieniem przy pomocy pier-ścieni gumowych. Piony kanalizacyjne wykonać z rur i kształtek klasy SN-4, na ruro-ciągi poziome stosować rury i kształtki klasy SN-8. Zmianę materiału przewodu z PVC na żeliwo wykonać przy pomocy systemowych gumowych traperów.

Przejścia przez przegrody budowlane wykonywać w rurach ochronnych (osło-nowych). Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpożarowego po-winny mieć klasę odporności ogniowej EI wymaganą dla tych elementów. Dopuszcza się nieinstalowanie przepustów, o których mowa powyżej dla pojedynczych rur insta-lacji kanalizacyjnych wprowadzanych przez ściany i stropy do pomieszczeń higie-niczno – sanitarnych. Przepusty instalacyjne o średnicy większej niż 40 mm w ścia-nach i stropach pomieszczenia zamkniętego, dla których wymagana klasa odpornoś-ci ogniowej jest nie niższa niż EI 60 lub REI 60, a niebędących elementami oddzie-lenia przeciwpożarowego, powinny mieć klasę odporności ogniowej EI ścian i stro-pów tego pomieszczenia. Przejścia i bruzdy ścienne dla rurociągów prowadzące do ingerencji w konstrukcję nośną budynku wykonywać po uprzednim uzgodnieniu z osobą uprawnioną z branży konstrukcyjnej.

4.2. Instalacje wodociągowe sanitarne

Projektuje się demontaż starych instalacji wodociągowych obsługujących wy-łącznie pomieszczenia lokalu zajmowanego przez zakład patomorfologii. Instalacje obsługujące I-sze piętro należy pozostawić. Nowe instalacje przewiduje się włączyć do istniejących pionów wchodzących na parter oraz instalacji w podpiwniczeniu bu-dynku. Odejścia instalacji na lokal uzbroić w zawory odcinające kulowe, na przewo-dach cyrkulacyjnych zastosować zawory termostatyczne z nastawą wstępną i funkcją odcięcia przepływu. Projektuje się wykonanie instalacji wody zimnej i ciepłej wraz z cyrkulacją w przewodach rozprowadzających poziomych. Instalacje wodociągowe w przestrzeni piwnic projektuje się prowadzić natynkowo, a w pozostałej części obiektu w systemie zakrytym, tj. przewody rozprowadzające poziome w przestrzeni nad sufi-tami podwieszanymi, podejścia do armatury stosując w miarę możliwości bruzdowa-nie oraz zabudowę przewodów. Dostęp do armatury na rurociągach zapewnić po-przez drzwiczki rewizyjne.

Przewody instalacji wodociągowych wykonać w technologii z rur tworzywo-wych wielowarstwowych o dopuszczeniu na ciśnienie robocze 1,0 MPa, z rurą prze-wodową z PE sieciowaną typu PE-Xc, warstwą środkową w postaci wkładki aluminio-wej oraz rurą osłonową z PE sieciowaną typu PE-Xc przeznaczonych do stosowania w instalacjach wody pitnej. Projektuje się wykonanie instalacji w układzie trójnikowym o połączeniach systemowych na kształtkach typu nierozłącznego. Minimalny promień gięcia rurociągów wynosi 10 średnic zewnętrznych rurociągów. Całość prac wykonać zgodnie z instrukcją producenta zastosowanego systemu rur.

Wszystkie rurociągi instalacji ciepłej wody użytkowej izolować termicznie otuli-nami z pianki poliolefinowej o grubości 20 mm (dla materiału izolacyjnego o λ = 0,035 W/(m·K)) spełniającymi warunek NRO. Przewody instalacji wody zimnej izolować ter-micznie przeciwroszeniowo analogicznymi otulinami. W bruzdach ściennych ścian wewnętrznych przewody instalacji wody zimnej dopuszcza się prowadzić bez izolacji termicznej z zastosowaniem rur osłonowych typu peszel.

Podejścia do przyborów wyposażyć w indywidualne zawory odcinające. Jako armaturę czerpalną do zlewozmywaków i umywalek zastosować baterie zgodne z opracowaniem technologicznym. Jako węże przyłączeniowe stosować węże w oplo-cie ze stali nierdzewnej. Podejścia do urządzeń technologicznych uzbroić w zawory antyskażeniowe klasy EA, zakończyć zaworami czerpalnymi.

Przy przejściach rurociągów przez przegrody budowlane stosować rury och-ronne. Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpożarowego powin-ny mieć klasę odporności ogniowej EI wymaganą dla tych elementów. Dopuszcza się nieinstalowanie przepustów, o których mowa powyżej dla pojedynczych rur instalacji wodnych wprowadzanych przez ściany i stropy do pomieszczeń higieniczno – sani-tarnych. Przepusty instalacyjne o średnicy większej niż 40 mm w ścianach i stropach pomieszczenia zamkniętego, dla których wymagana klasa odporności ogniowej jest nie niższa niż EI 60 lub REI 60, a niebędących elementami oddzielenia przeciwpoża-rowego, powinny mieć klasę odporności ogniowej EI ścian i stropów tego pomiesz-czenia. Przejścia i bruzdy ścienne dla rurociągów prowadzące do ingerencji w kons-trukcję nośną budynku wykonywać po uprzednim uzgodnieniu z osobą uprawnioną z branży konstrukcyjnej.

4.3. Zasilenie hydrantu przeciwpożarowego

Zasilenie nowego hydrantu przeciwpożarowego lokalizowanego w komunikacji przewiduje się włączyć do istniejącej instalacji hydrantów przeciwpożarowych w bu-dunku. Jako punktu poboru wody do celów gaśniczych przewiduje się zastosowanie hydrantu HP 25 o wydajności q = 1,0 dm3/s, przy ciśnieniu wody na pyszczku prą-downicy 0,20 MPa, z wężem o długości 20 m, umieszczonym w szafce hydrantowej natynkowej. Hydrant montować na wysokości h = 1,35 ± 0,1 m. Nasada tłoczna po-winna być skierowana do dołu. Usytuowanie nasady tłocznej i pokrętła hydrantu względem obudowy lub ścian powinno umożliwiać łatwe przyłączenie węża tłocz-nego, odkręcanie i zamykanie zaworu oraz umieszczanie w szafce węża i prądow-nicy.

Zasilenie hydrantu przeciwpożarowego projektuje się wykonać z rur stalowych ocynkowanych przeznaczonych do stosowania w instalacjach wodociągowych o po-łączeniach gwintowanych uszczelnionych taśmą teflonową.

Przy przejściach rurociągów przez przegrody budowlane stosować rury och-ronne. Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpożarowego powin-ny mieć klasę odporności ogniowej EI wymaganą dla tych elementów. Przepusty ins-talacyjne o średnicy większej niż 40 mm w ścianach i stropach pomieszczenia zamk-niętego, dla których wymagana klasa odporności ogniowej jest nie niższa niż EI 60 lub REI 60, a niebędących elementami oddzielenia przeciwpożarowego, powinny mieć klasę odporności ogniowej EI ścian i stropów tego pomieszczenia. Przejścia i bruzdy ścienne dla rurociągów prowadzące do ingerencji w konstrukcję nośną bu-dynku wykonywać po uprzednim uzgodnieniu z osobą uprawnioną z branży konstruk-cyjnej.

4.4. Próby hydrauliczne i płukanie instalacji wodnych

Próby hydrauliczne wykonać wodą o ciśnieniu 0,9 MPa. Po uzyskaniu pozy-tywnych wyników prób szczelności przewody wodne poddać płukaniu używając czys-tej wody z wodociągu. Całość prac wykonać zgodnie z normami i obowiązującymi przepisami (tj. PN-92/B-10735 „Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze”, PN-81/B-10700.00 „Instalacje wewnętrzne wodociągów i kanalizacji. Wy-magania i badania przy odbiorze).

5. Uwagi końcowe

Całość prac wykonać zgodnie z aktualnymi „Warunkami technicznymi wyko-nania i odbioru robót budowlano – montażowych” – część II oraz przepisami BHP.