Łódź, 04 czerwca 2020r.

SP ZOZ MSWiA w Łodzi poniżej przedstawia odpowiedzi na pytania Wykonawcy dotyczące postępowania przetargowego na wykonanie prac polegających na modernizacji dźwigów nr 2 i 5 oraz modernizacji dźwigów nr 8 i 9 – nr sprawy 14/R/20

Pytanie 1.

Zamawiający w ust 6 SIWZ wskazuje wiele wymagań stawianym windom po modernizacji m.in. kontrolę dostępu do wybranego przystanku.

W jaki sposób ma być realizowana kontrola? Czy za pomocą czytnika kart zbliżeniowych zainstalowanego w panelu dyspozycji? Czy ma to być system kompatybilny z już istniejącymi czytnikami/kartami użytkowanymi przez Zamawiającego (jeśli tak to o jakich parametrach)? Czy zakłada się różne poziomy dostępności użytkowników np. niektórzy mają dostęp tylko do3 kondygnacji, inni do wszystkich, a jeszcze inni do jednej?

Powyższe ma istotny wpływ na dobór technologii i cenę ostateczną przedsięwzięcia.

Odpowiedź:

Kontrola dostępu dotyczy windy nr 2 tylko dla piętra nr 2.

Zamawiający nie wymaga konkretnego system kompatybilnego z innymi systemami.

Zamawiający wnosi o zastosowanie najprostszego rozwiązania tj. odłączenie przycisku 2 piętra poprzez stacyjkę na kluczyk znajdującą się w panelu dyspozycji w kabinie, oraz stacyjkę na kluczyk znajdującą się w kasecie wezwań na 2 piętrze.

Pytanie 2.

Zamawiający w ust 6 SIWZ wskazuje wiele wymagań stawianym windom po modernizacji m.in. ułożenie kabla zasilającego p.poż.

Prosimy o wskazanie podstawy nakazującej układanie kabla ognioodpornego. Jeśli powyższe wymagane jest w ekspertyzie pożarowej, prosimy o udostepnienie jej w formie elektronicznej.

Czy Zamawiający posiada projekt elektryczny w tym zakresie, czy też nie jest wymagany z punktu widzenia Zamawiającego?

Prosimy o potwierdzenie, że oprócz zakupu kabla, należy zgodnie ze sztuką budowlaną zakupić i wykorzystać niezbędny osprzęt ognioodporny w tym certyfikowane uchwyty ognioodporne.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje wymagania wskazane w SIWZ o odporności p-poż kabla zasilającego. Wszystkie niezbędne elementy należy wykonać zgodnie ze sztuką budowlaną.

Wytyczne rzeczoznawcy są do wglądu u Zamawiającego.

Zamawiający nie określił parametrów kabli zasilających z tego względu, że będą one zależne od konkretnych zapotrzebowań na energię elektryczną wskazaną w ofertach Wykonawców. Moce silników mogą być różne w ofertach składanych przez Wykonawców.

Projekt wykonawczy elektryczny jest istotną częścią projektu,  który będzie wykonywał Wykonawca.

Pytanie 3.

Zważywszy na bogatą historię Szpitala, czy dźwigi podlegające modernizacji zlokalizowane są w zabytkowych częściach budynku? Czy w związku z powyższym, wymagane są jakieś uzgodnienia z konserwatorem zabytków?

Odpowiedź:

Nie. Dźwigi podlegające modernizacji nie są usytuowane w zabytkowym budynku SP ZOZ MSWiA w Łodzi.

Pytanie 4

W SIWZ Zamawiający wymaga dźwigu przystosowanego dla osób niepełnosprawnych.

Czy oprócz aktualnie obowiązujących wymogów względem dostosowań dla osób niepełnosprawnych, należy sugerować się dodatkowymi wytycznymi np.

- „Standardy dostępności budynków dla osób z niepełnosprawnościami” -  uwzględniając koncepcję uniwersalnego projektowania – poradnik. Wydany przez Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa

- „Standardy dostępności dla polityki spójności 2014 – 2020”. Załącznik nr 2 Standardy dostępności dla polityki spójności 2014-2020 dotyczące takich obszarów jak: cyfryzacja, transport, architektura, edukacja, szkolenia, informacja i promocja wydany przez Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju.

- „Włącznik projektowanie bez barier”. Kamil Kowalski, Fundacja Integracja.

- „Łódzki standard dostępności”. Spółdzielnia Socjalna Fado.

Powyższe jest uzależnione od ewentualnych warunków dotacyjnych lub finansowań celowych, a wpływa na ostateczny koszt wykonania przedsięwzięcia.

Odpowiedź:

W SIWZ  nie ma wymogu  wykonania  dźwigów dla niepełnosprawnych.

Dźwigi  nr 2 i 5 nie stanowią dźwigów dla osób niepełnosprawnych ponieważ nie spełniają wymogów wielkościowych kabin, dźwigi nr 8 i 9 obsługują zaplecze szpitala  i z tego powodu nie są przeznaczone dla pacjentów.

Pytanie 5

W SIWZ Zamawiający wymaga wyświetlaczy z piętrowskazywaczem w kasetach wezwań. Wymóg ten jest sprzeczny z wymaganiami dla niepełnosprawnych, w których to wymaga się wyświetlaczy umieszczonych powyżej wysokości 1,1m na której zlokalizowana jest kaseta wezwań z przyciskiem przywołania.

Czy należy zainstalować wyświetlacz na każdej kondygnacji powyżej drzwi, czy też mimo obowiązujących standardów zakłada się, że wyświetlacz w kasecie będzie wystarczający?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza umieszczenie wyświetlacza na górze i pozostawienie przycisków w kasecie lub wykonanie wyświetlaczy z piętrowskazywaczem zgodnie z SIWZ.

Pytanie 6

Zamawiający oczekuje instalacji zjazdu pożarowego do przystanku ewakuacyjnego.

Czy zjazd uruchomiany ma być po przekazaniu sygnału z centrali pożarowej budynku, czy też wymaga się tylko funkcji zjazdu pożarowego, a jego uruchomienie leżeć będzie w przyszłości po stronie Zamawiającego? Czy stosowny sygnał z centrali doprowadza Zamawiający? Prosimy o określenie gdzie i w jakiej odległości od szybu znajduję się centralka p.poż, jej typ oraz czy obecnie doprowadzony jest już kabel sygnałowy do pomieszczeń maszynowni.

Odpowiedź:

Istniejące obecnie dźwigi mają obecnie doprowadzony sygnał z centrali  p-poż.

Pytanie 7

Czy w okresie gwarancji, Wykonawca na prowadzić bezpłatną konserwację i świadczyć usługi pogotowia dźwigowego, czy też należy ograniczyć się do usuwania zgłoszeń gwarancyjnych (bardziej złożone awarie dźwigu)?

Czy w ramach konserwacji należy obsługiwać i pokrywać koszty kart SIM łączności GSM? Czy należy wliczać w cenę konserwacji koszty corocznych badań UDT opłacanych zwykle przez Właściciela dźwigu?

Odpowiedź:

W okresie gwarancji Wykonawca może,  ale nie musi  prowadzić konserwację dźwigów (konserwacja będzie stanowiła odrębne płatne zlecenie i będzie prowadzona przez firmę, która przedstawi satysfakcjonującą ofertę cenową). Dotyczy to także kart SIM.

Pytanie 8

Z jakiego gatunku stali nierdzewnej, ma być wykonana kabina?

Czy należy zastosować najtańszą stal nierdzewną ferrytyczną, czy też intencją Zamawiającego jest wykonanie dźwigu jakościowo dobrego i wymaga się stali nierdzewnej austenicznej odpornej w znacznym stopniu na korozję?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje swoje zapisy W SIWZ co do stali nierdzewnej fakturowanej.

Zamawiający dopuszcza zastosowanie nierdzewnej ferrytycznej oraz stal nierdzewnej austenicznej. Zastosowana stal nie ma wpływu na ocenę oferty – oferty będą oceniany zgodnie z kryteriami wskazanymi w SIWZ.

Pytanie 9

Prosimy o udostępnienie w formie elektronicznej, książek rewizji wszystkich dźwigów podlegających wymianie/modernizacji w zakresie przekrojów oraz rzutów stanowiących element dokumentacji/książki rewizji. Powyższe pozwoli wstępnie zweryfikować możliwości spełnienia wymagań Zamawiającego.

Nadmieniamy, że przeprowadzenie wizji lokalnej przez Wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego nie zwalnia Zamawiającego z obowiązku określonego w art. 29 ust. 1 ustawy Pzp, a polegającego na opisaniu przedmiotu zamówienia w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, za pomocą dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń, uwzględniając wszystkie wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na sporządzenie oferty (zgodnie z np. wyrokiem KIO 398/14).

Odpowiedź:

Wszystkie książki rewizyjne są do wglądu w Dziale Technicznym Sp ZOZ MSWiA w Łodzi.

Zamawiający nie ma obowiązku przekazywania tych ksiąg w formie elektronicznej.

Pragniemy zwrócić uwagę na zapis SIWZ, że firma składająca ofertę powinna  dokonać wizji lokalnej  chociażby w celu sprawdzenia wymiarów szybów windowych.  Przy okazji takiej wizyty książki rewizyjne są do wglądu.

Pytanie 10

Dźwigi będą pracować w obiekcie zakwalifikowanych do kategorii budynków narażonych na ataki wandalizmu.

Czy w świetle powyższego wymaga się dodatkowych wzmocnień, gwarantujących większą wytrzymałość podzespołów przy załadunku wózków inwalidzkich tj. progi wzmocnione, odboje ochronne na ścianach kabiny, suwaki paneli drzwiowych z zabezpieczeniem przed wypadnięciem panelu z prowadnicy drzwiowej, pudło kabiny wykonane zgodnie z PN EN 81-71?

Powyższe pytanie ma na celu sprecyzowanie ogólnych wymagań Zamawiającego zawartych w SIWZ np. „Prace należy wykonać zgodnie z (…) obowiązującymi normami oraz zasadami wiedzy technicznej, w sposób nie zagrażający bezpieczeństwu ludzi i mienia”.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje wymagania  opisane w SIWZ. Zamawiający prosi o ofertę zgodną z wymogami SIWZ. Zamawiający dopuszcza możliwość wykonania dodatkowych zabezpieczeń – jeżeli firma składająca ofertę chce podnieść jakość dźwigów, nie ma to jednak wpływu na ocenę oferty -  oferty będą oceniany zgodnie z kryteriami wskazanymi w SIWZ.

Pytanie 11

Czy Zamawiający kwalifikuje używanie elektronarzędzi (np. szlifierki, młotowiertarki) do prac hałaśliwych lub uciążliwych?

Odpowiedź:

Pytanie jest mało precyzyjne. Jeżeli macie Państwo na myśli możliwość używania takich sprzętów w czasie  prowadzenia prac, to jest zgoda,  ale w  godzinach  uzgadnianych  z Działem Technicznym Szpitala ze względu na prowadzenie prac na czynnym obiekcie.

Pytanie 12

Zważywszy na konieczność uzgodnienia harmonogramu z Zamawiającym, prosimy 
o potwierdzenie, że dopuszczalne jest wyłączenie z eksploatacji dźwigu na okres 6-7 tygodni. Czy możliwe jest wyłączenie jednoczesne wszystkich 4 dźwigów?

Odpowiedź:

Możliwe jest wyłączanie dźwigów – chociaż nie koniecznie aż na 6 czy 7 tygodni. Uważamy, że sprawnie działająca firma poradzi sobie szybciej. Niedopuszczalne jest rozpoczynanie prac  bez kompletu materiałów.

W przypadku wind nr 8 i 9 wolelibyśmy aby prace były prowadzone sukcesywnie jeden dźwig po drugim a nie jednocześnie. Windy nr 5 i 8 mogą być modernizowane  jednocześnie.

Pytanie 13

Czy wraz z ofertą, Oferenci mogą składać swoje uwagi względem wzoru umowy, które będą mogły podlegać uwzględnieniu na etapie zawierania umowy?

Odpowiedź:

Nie.

Pytanie 14

Warunkiem udziału w postępowaniu jest m.in. posiadanie wiedzy i doświadczenia tj. w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonali co najmniej jedno zadanie polegające na modernizacji wind  o wartości 200.000,00 zł wraz z załączeniem  dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.

Zastosowano liczbę mnogą co oznacza, że należy wykazać się realizacją modernizacji kilku wind. Zważywszy na postępowanie obejmujące modernizację 4 szt. dźwigów, czy należy wykazać się dysponowaniem referencjami modernizacji min. 4 szt. wind o wartości łącznej min. 200.000 zł netto/brutto?

Odpowiedź:

Referencje zgodnie z zapisem w  SIWZ nie muszą dotyczyć 4 wind.

Wskazana kwota 200 000,00 zł jest kwotą brutto i obejmuje wartość zadania  a nie konkretną ilość wind.

DYREKTOR

SP ZOZ MSWiA w Łodzi

dr n. med. Robert Starzec, MBA